检索号：EP17-HPB102401

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |

评价单位：河南恩湃高科集团有限公司

评价证号：国环评证 乙 字第 2532 号

编制日期：二〇一七年十月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |
| 法人代表 | 张中青 | 联系人 | 朱颉 |
| 通讯地址 | 郑州市嵩山南路87号郑州供电公司 |
| 联系电话 | 0371－68808064 | 邮政编码 | 450052 |
| 建设地点 | 本工程线路部分位于郑州市二七区境内，部分位于荥阳市境内。 |
| 立项审批部门 | 国网河南省电力公司 | 批准文号 | － |
| 建设性质 | 新建 □ 改扩建 技改 □ | 行业类别及代码 | 电力供应/D4420 |
| 占地面积（平方米） | / | 预期投产日期 | 2018年 |
| 总投资（万元） | 11100 | 其中：环保投资（万元） | 44.4 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |
| 工程内容及规模： 1、工程建设必要性及项目背景 根据电网规划，嵩山东送断面工程实施及柿园变投运后，嵩山220千伏东送断面将由嵩山-瀚海（LGJ-2×630、C2500电缆）、环翠-瀚海（C2500电缆）嵩山-徐庄（LGJ-2×300，LGJ-2×630）、嵩山-博文（LGJ-2×300，LGJ-2×630）共4回线路构成，其中嵩徐和嵩博2回线路构成了嵩山东送南通道。大唐巩义2×660MW机组计划于2017年7月和10月分别投运一台，2018年夏，大唐巩义1×660MW机组投运后，嵩山变降压电力叠加郑州西部220kV盈余电力，嵩山东送断面相关线路尤其是220kV嵩徐和嵩博线潮流明显加重。嵩博线故障方式下，嵩徐线潮流436MW，线路过载；若密东电厂接入郑州南母机组检修，嵩博线故障方式下，嵩徐线潮流更是达到462MW，严重过载。因此，为解决嵩山东送南部通道不满足问题，提高嵩山东送断面送电能力及市区供电可靠性，有必要在2018年度夏前，将嵩徐220kV线路予以增容。 2016年下半年，郑州供电公司等相关部门进行了本工程的前期工作，在此基础上河南省电力勘测设计院完成了本工程可行性研究报告。 根据环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》核与辐射－181、输变电工程，本工程应编制环境影响报告表。 河南恩湃高科集团有限公司受国网郑州供电公司委托，承担本工程的环境影响评价工作。我公司于2016年12月对工程区域的自然环境、社会环境、生态环境进行了现场踏勘及资料搜集工作，并由河南电力科学研究院进行了工程所在区域电磁环境及声环境质量现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的环境影响评价技术导则、技术规范要求，进行了环境影响预测及评价，制定了相应环境保护措施，配合建设单位进行了公众参与。在上述工作基础上，编制完成了《郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程环境影响报告表》（送审版）。 郑州市环境保护局于2017年10月19日在郑州市主持召开了郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程环境影响报告表技术审查会。参加会议的有二七区环境保护局、荥阳市环境保护局、建设单位国网河南省电力公司郑州供电公司、评价单位河南恩湃高科集团有限公司等单位的代表，以及会议邀请的专家共17人。会前与会代表对项目拟建地点进行了现场踏勘，会议听取了建设单位和评价单位对建设项目及报告表的介绍，经认真审议，形成技术评审意见。会后我司根据技术评审意见，编制完成了《郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程环境影响报告表》（报批版）。 2. 编制依据 2.1环境保护法规、条例和文件 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； 3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； 4）《中华人民共和国电力法》（2015年4月24日）； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； 6)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； 7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实行）； 8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实行）； 9）《关于加强输变电建设项目环境保护工作的通知》（国电科[2002]124号文）； 10）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院1998年1月7日发布）； 11）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）； 12）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； 13）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日）； 14）《中华人民共和国文物保护法》（2007年12月29日）； 15）《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号，2013年4月17日起施行）。 2.2相关的标准和技术导则 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)； 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)； 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2008； 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； 《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 2.3工程相关文件 《郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程可行性研究收口版报告》，河南省电力勘测设计院，2016年11月。 2.4 委托文件 《关于开展郑州市区奋斗110千伏输变电工程等11项输变电工程环境影响评价工作的函》，国网郑州供电公司发展策划部。 2.5标准文件 《关于郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程环境影响评价执行标准的意见》，荥阳市环境保护局。 3.项目概况 表1 工程组成一览表 序号 工程组成 性质 建设内容 1 线路工程 新建 ①原嵩慈II回18#至原嵩徐线57#塔位置附近新建线路，路径方案全长16.35千米，其中单回路部分0.85千米，双回路部分11.2千米，四回路部分4.3千米；②将原嵩徐线1#至18#段线路和原嵩慈II回22#至慈云变段线路跳通，跳通后形成嵩山至慈云II回线路，跳通段新建单回线路路径长0.15千米。新建段线路位于荥阳境内。 2 改造 将原嵩徐线67#至徐庄变构架段导线更换为碳纤维导线，只更换单侧导线，杆塔保持不变，换线路径长7.9千米。换线段部分位于郑州市二七区境内。 3.1 郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程 新建段路径起于原嵩慈II回18#塔，沿原路径向西单回路架设，在原慈嵩20#塔附近新立一基双回路分歧塔，本期线路位于双回路塔东侧，双回路塔西侧为预留侧；线路左转在京城路东侧绿化带内向南走线，跨越110千伏襄邵线后，在健康北一路和京城路东南角绿化带内新立一基四回路分歧塔，上层两回为本期和预留各一回220千伏线路，下层预留两回110千伏线路；同塔四回线路向南架设至康园路与京城路东南角，在绿化带内新立一基四回路分歧塔；预留线路止于四回路分歧塔，本期线路左转向东至双回路分歧塔，挂线至双回路塔的右侧，双回路塔左侧为预留一回220千伏线路通道；线路向东同塔双回架设，为了避让村庄，线路右转向东偏南方向走线至楚堂村南，然后左转避让厂房，向东走线并跨越110千伏环贾线，线路行至鲁嘴村南，向东跨越吕庄水库，至原嵩徐线44#塔附近，根据健康园区管委会要求，嵩徐线44#至57#段，沿原线路路径拆除重建，线路沿原嵩徐线路径向东走线，先后跨越110千伏孔贾线、郑州西南绕城高速，沿周桐村东侧向南走线至原嵩徐线57#塔附近，新立一基双回路分歧塔，本期线路与原嵩徐线连接，备用线路止于双回路分歧塔。 改造线路段原路径不变，将67#至徐庄变导线更换为碳纤维导线，不改变目前杆塔状态。该部分线路与郑徐220千伏线路同塔架设，本期线路位于双回路塔左侧（面向徐庄变分左右）。 线路走径示意图见图1。 图1 线路走径示意图 4.工程拆迁及跨越情况 本次线路工程跨越居民房屋2处，养殖场、厂房9处，采取高跨方式通过。本工程线路沿线跨越情况如下表，并根据《110～750千伏架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010），提出导线对地距离要求。 表2 项目跨越情况一览表 序号 跨越目标名称 最近居民 跨越次数 距离要求（与建筑物垂直距离） 1 张寨村 毛恒山 1次 6m 2 好日子园艺 刘梦洋 1次 6m 3 周垌村砂轮厂 李志刚 1次 6m 4 河南康辉水泥制品有限公司 王高鹏 1次 6m 5 下咀村养殖场 楚艳峰 1次 6m 6 郑州万家食品有限公司 邵怀玲 1次 6m 7 华润仓库 王建新 1次 6m 8 郑州宝骏机械租赁有限公司 李书本 1次 6m 9 郑州新路达汽修有限公司 王孝一 1次 6m 10 宏方脚手架仓库 李俊红 1次 6m 11 张寨临时安置区 / 1次 6m 郑州新路达汽修有限公司 华润仓库 张寨村 郑州万家食品有限公司 宏方脚手架仓库 周垌村砂轮厂 下咀村养殖场 河南康辉水泥制品有限公司 好日子园艺 张寨临时安置区 郑州宝骏机械租赁有限公司 图2 线路跨越现状照片 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染情况：本工程是新建项目，目前该站区域范围电磁环境、噪声等因子均可以满足国家标准限值要求，也未接到相关的环保投诉情况。改造线路区域电磁环境、噪声等因子亦满足国家标准限值要求。 与本项目有关的主要环境问题：（1）施工期：施工噪声、施工扬尘、施工期废污水、固体废弃物和生态环境。（2）运行期：工频电磁场及可听噪声对周边环境的影响。 与本项目有关的环保手续：嵩徐线于1996年4月投运，属于省厅专项行动备案项目。 |

# 项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、工程所在地理位置 郑州市位于河南省中部，介于北纬36°16′～34°58′和东经112°42′～114°14′之间，北临黄河，东与开封相邻，西靠中岳与洛阳市相连，南与许昌市接壤，地处京广、陇海两大铁路干线的交汇点，是全省政治、经济、科学文化及交通枢纽的中心城市。 荥阳市是河南省会郑州市辖县级市，距离省会郑州15公里，西望古都洛阳，南眺中岳嵩山，北临九曲黄河，东接省会郑州，是黄河中下游重要的交通枢纽城市。地理座标为：北纬34°36'05"~34°58'01"，东经113°09'36"~113°28'48"。荥阳位于郑州西15公里，是河南省距省会最近的县级市，下辖9镇3乡2个街道办事处和1个风景区管委，人口59万（2013年），面积908平方公里，其中城镇建成区面积17平方公里。荥阳是象棋的故里、郑氏的祖地、阀门之乡和建筑机械之乡。先后被评为全国科技进步县（市）、全国科普示范试点县（市）、全国计划生育优质服务先进县（市）、国家卫生城市、省级园林城市、河南首批23个对外开放重点县市和35个扩权县市之一。 线路工程位于郑州市二七区以及荥阳市境内，地势平坦，路径开阔。 2、地形、地质及地貌条件 线路工程满足城市规划要求，所经区域无断裂构造，无不良地质作用。 3、气候 郑州市属北暖温带大陆性季风气候。冬季表现为干燥、寒冷、降水稀少；春季少雨多风；夏季炎热、湿润、多阵性降雨，雨量也较集中。荥阳北靠黄河，中部有索河、汜河、枯河，南部有须水河、贾峪河，地下水源也很丰富。荥阳市市多年平均水资源总量为1.49亿立米（未计算黄河过境水量），其中地表水资源量0.91亿立方米、地下水资源量1.07亿立方米、重复计算量4887万立方米。按流域分区计算，其中黄河流域水资源总量为4788万立方米，占全市水资源总量的32%，淮河流域水资源总量为1.01亿立方米，占全市水资源总量的68%。2004年人均水资源拥有量224立方米，约占全省人均水资源总量的1/2，占全国人均水资源量的1/10。从降水分布和人均水资源，荥阳市属水资源相对匮乏的地区。 社会环境概况 郑州是河南省省会，是全省的政治、经济、文化、金融、科教中心。1928年3月建市，现辖6区5市1县(其中，巩义为河南省直管县行政体制改革试点市）及郑东新区、郑州高新技术产业开发区、郑州经济技术开发区（郑州新郑综合保税区）。全市总面积7446平方公里，人口919.1万人，市区面积1010平方公里，建成区面积382.7平方公里，城镇化率67%。 郑州历史上就是著名商埠，1997年被批准为国家商贸改革试点城市，2010年被确定为国家服务业综合改革试点城市。现代物流、会展、文化旅游、服务外包等现代服务业发展迅速，是中部地区最大的物资集散地，每年举办全国性、区域性大型商贸活动上百次，是“中国最佳会展城市”、“中国最具潜力的会展新锐城市”。其中郑州商品交易所是三大全国性商品交易所之一。郑州商品交易所是我国第一家期货市场，“郑州价格”一直是世界粮食生产和流通的指导价格。郑州新郑综合保税区是中部地区唯一的综合保税区，综合保税区、保税物流中心、出口加工区成为我市对外开放的三大平台。 郑州是我国中部地区重要的工业城市。2014年郑州都市区建设三年行动计划圆满收官，“三大主体”工作成效显著，郑州的经济社会发生了翻天覆地的变化。郑州确立了电子信息、汽车及装备制造两大战略支撑产业和新材料、生物及医药两大战略新兴产业，并对现代食品制造、铝及铝精深加工业、家居和品牌服装制造业三大传统优势行业进行改造提升。 荥阳市位于河南省中部，北枕黄河，东毗郑州，南接新密市，西与巩义市为邻。荥阳矿产、动植物及水利资源十分丰富，已探明矿产品21种，其中煤炭、石灰岩、大理石、铝土矿、粘土矿探明储量分别为53607.8万吨、18138.2万吨、20516.34万吨、2211.8万吨和1746.3万吨。目前荥阳地区已形成化工、电力、冶金、机械、轻纺、煤炭、建材、服装、食品加工、粮油加工、医药等门类齐全、产品繁多的工业网络。近年来，荥阳市生产总值完成280亿元，地方财政收入完成13.28亿元，全社会固定资产投资完成198亿元，规模以上工业增加值完成150亿元，城镇居民人均可支配收入达13000元，农村居民人均纯收入达到7630元，社会消费品零售总额完成78.5亿元，外贸出口总额完成8349万美元。全市综合经济实力跃居全省第2位，县域经济基本竞争力在全国居第68位。全市12个乡镇有9个乡镇跨入河南省乡镇百强行列，成为全省百强乡镇最多的县市。

# 评价适用标准、评价等级及评价范围

| 评价等级 | 1、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）表2所示，输电线路边导线地面投影外15m范围内有电磁环境敏感目标，输电线路电磁环境应按二级进行评价。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009中规定的声环境影响评价工作等级，本工程所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区应按二级进行评价。 3、生态环境 根据《环境影响评价技术导则-生态环境》HJ19-2011中规定的生态环境影响评价工作等级，本工程属于一般区域，且变电站占地面积2km²～20km²，长度＜50km应按三级进行评价。 |
| --- | --- |
| 评价范围 | 1、工频电场、工频磁感应强度 架空线路为边导线地面投影外两侧各40m。 2、噪声 架空线路为边导线地面投影外两侧各40m。 3、生态环境 架空线路为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 |
| 评价标准 | 环境质量标准 | 根据本工程所属声功能区以及荥阳市环境保护局关于本工程执行标准请示的意见：线路经过农村居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；线路跨越和位于公路、铁路及内河航道两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。 |
|  | 污染物排放标准 | 根据本工程所属声功能区以及荥阳市环境保护局关于本工程执行标准请示的意见： 1、电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702－2014），以电场强度4kV/m、磁感应强度0.1mT作为电磁评价标准。 2、运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 3、施工噪声施工厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 |
| 1、环境敏感区及环境保护目标 1.1生态敏感区 本工程线路评价范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地）、重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场）。 1.2居民类电磁环境敏感目标 本工程评价范围内环境敏感目标如下表所示。 表3 环境敏感目标一览表 序号 敏感点名称 最近单位或个人 方位及距离 性质、规模 建筑类型及高度 影响因子 1 荥阳市秋社村 单金玉家 线路北侧35m 住房/约4人 4层平顶/10m 电场强度、磁感应强度、噪声 2 荥阳市楚堂村 汪国营 线路南侧5m 农场/约4人 1层平顶/3m 3 荥阳市下咀村 楚艳峰 跨越 养殖场/约2人 2层平顶/6m 4 荥阳市李沟村 刘春霞 线路东侧5m 养殖场/约2人 1层平顶/3m 5 荥阳市石滚洼 楚志建 线 北侧40m 驾校/约4人 1层平顶/3m 6 荥阳市周垌村 砂轮厂 跨越 厂房/约6人 1层平顶/3m 7 荥阳市京城路 李沟村养殖场 线路东侧16m 养殖场/约2人 1层平房/3m 8 郑州人民医院宜健医院 高迁 线路东侧20m 医院/施工中 / 9 郑州市卫生学校 刘绍利 线路东侧20m 学校/施工中 / 10 二七区张寨村 好日子园艺 跨越 园艺大棚/约2人 2层平房/6m 毛恒山 住房/约5人 华润仓库 仓库/约5人 郑州宝骏机械租赁有限公司 住房/约4人 郑州新路达汽修有限公司 车间/约3人 张寨临时安置区 住房/约20人 11 张寨临时安置区 线路北侧30m 住房/约25人 5层平顶/15m 12 二七区徐庄 李银穗家 线路东南侧15m 临时住宅/约6人 1层平顶/3m 13 二七区水磨村 郑州万家食品有限公司 跨越 厂房/约20人 2层平顶/6m 宏方脚手架仓库 住房/约10人 图3 敏感点分布示意图 荥阳秋社村 郑州市卫生学校 下沟村养殖场 楚堂村养殖场 阿志农场 欢乐农场 感恩农场 中国建筑第二工程局有限公司 石滚洼黄河驾校 徐庄李银穗家 毛恒山家仓库 郑州宝骏机械租赁有限公司 郑州万家食品有限公司 河南恒春堂药业有限公司 周垌村砂轮厂 郑州人民医院宜健医院 河南康辉水泥制品有限公司 宏方脚手架仓库 好日子园艺 中联图书仓库 久源仓库 郑州新路达汽修有限公司 张寨临时安置区 图4 环境保护目标现状照片 2、电磁环境及声环境质量状况 2.1电磁环境现状结论 拟建线路沿线敏感点处，电场强度为0.093~267.473V/m，磁感应强度为0.0119~33.924μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）表1中公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。 电磁环境现状部分，详见电磁环境评价专题。 2.1声环境现状结论 为了解本工程所在区域的电磁环境状况，特委托河南电力科学研究院对本工程周围的声环境进行了现场监测。 （1）监测项目 噪声：等效连续A声级。 （2）监测仪器 本项目测试采用的仪器为： AWA6218A+型噪声频谱分析仪，由河南省计量科学研究院检定；测量范围：35～135dB。声字20140301-312。 WSB-3-H1型温湿度表，由河南省计量科学研究院检定。 （3）监测时间及气象 表4 监测时间及气象 天气状况 温度(℃) 湿度(%) 日期 晴 －1-10 48-54 2016.12.22 （4）监测结果 表5 本工程声环境监测结果统计表 序号 测点描述 电场强度(V/m) 磁感应强度(μT) 噪声（dB（A）） 昼间 夜间 1 新建线路下方测点1（京城路） 0.121 0.0183 49.2 38.1 2 新建线路下方测点2（京城路） 0.106 0.0205 48.3 37.7 3 新建线路下方测点4（032县道） 0.093 0.0119 49.8 40.5 4 新建线路下方下咀村养殖场门口 0.209 0.0307 48.6 38.4 5 改造线路下方测点5（文萃路） 99.564 15.568 50.1 40.9 6 改造线路下方测点7（南四环） 161.962 23.087 51.2 42.6 7 改造线路下方中国电建施工队宿舍门口 133.197 20.146 50.8 41.0 8 改造线路下方东侧徐庄李银穗家 267.473 33.924 51.0 41.2 从表5监测数据中可知： 拟建线路沿线敏感点处，电场强度为0.093~267.473V/m，磁感应强度为0.0119~33.924μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。（详见监测报告）。昼间噪声值为48.3dB（A）～51.2dB（A），夜间噪声最大值为37.7dB（A）～42.6dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准限值（昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 3、生态环境现状 郑州220千伏嵩徐线改造工程输电线路路径为典型平缓黄土丘陵地区，这一带森林稀少，根据现场调查和当地林业资料查询，本工程所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区等敏感区域。区域不涉及珍稀野生植物集中分布区域及古树名木，区域范围内无国家和地方受保护的野生动植物集中栖息地。 |

# 建设项目工程分析

1、规划及产业政策相符性 本项目属于国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》中“电网改造及建设”“第一类 鼓励类”项目。 根据《郑州供电区2020年220kV及以上电网地理接线图》，本工程属于郑州供电区近期规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 本工程已经取得了所经区域郑州荥阳健康园区管委会建设规划局等政府部门的协议文件，因此，本项目是符合当地城乡规划的。 表6 协议单位一览表(规划、国土) 序号 单位 意见要求 1 郑州荥阳健康园区管委会建设规划局 同意 2、工程选址、选线合理性分析 本工程为改造项目，为解决嵩山东送南部通道不满足问题，提高嵩山东送断面送电能力及市区供电可靠性，有必要在2018年度夏前，将嵩徐220kV线路予以增容。 新建线路以及改造线路沿线附近无自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区、地表文化遗址、地下文物等特殊敏感点，不存在与保护区冲突的问题；线路沿线不存在环境制约性因素，因此本工程线路选线环境合理可行。 3、产污环节 在输送电能时，采用高压输送可减少线路损耗，提高能源利用率。由于高压电能不能直接提供给工农业生产和人民生活使用，必须进行逐级降压。本工程将电厂或变电站的电能通过地下架空输电线路开口接入变电站。线路工程的工艺流程与产污过程如图5所示。 图5 工程主要产污环节示意图 4、环境影响因素分析 本工程属220kV高压输变电工程，工程建设对环境的影响包括施工期和运行期两个阶段。本工程主要环境影响因素如下表所示。 输变电工程运行期的环境影响因子识别如表7所示。 表7 施工期及运行期的环境影响因子识别 序号 项 目 环 境 影 响 1 施工扬尘 对周围环境空气有一定影响，施工结束即可恢复 2 施工噪声 对周围声环境有一定影响 3 施工期间的生活污水 影响很小 4 施工期间的废水排放 影响很小 5 工频电磁场 有可能造成影响，重点评价 6 输电线路噪声 无 7 生活污水及含油废水 影响很小 8 土地占用 塔基占用 9 临时征用土地还田 可补偿农业用地的减少 10 农业生产 无 11 水土保持 无 12 景观 有一定影响 13 交通 短暂影响 14 特殊生态敏感区、重要生态敏感区 不涉及 5、工程主要环保特点及主要环境问题 （一）工程环保特点 （1）本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁场。 （2）运行期无空气污染物、无工业废水产生。 （二）主要的环境问题 本工程可能造成的环保问题有： 施工期土方挖掘、回填以及物料运输造成的扬尘以及对土地占用和道路交通的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 |
| 水 污 染 物 | 无 |
| 固 体 废 物 | 施工期少量生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 |
| 噪 声 | 根据理论预测以及现状监测，本工程输电线路建成投运后产生的可听噪声，在线路两侧的敏感点远小于《声环境质量标准》(GB3096－2008)中相应标准要求。因此，本工程输电线路运行以后，产生的可听噪声，可以控制在环境标准限值以内。 |
| 电磁环境 | 通过类比分析，本次220kV输变电工程建成投运后在敏感点处产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场强度4kV/m、磁感应强度0.1mT限值。 |
| 主要生态影响： 本工程主要生态影响为土地占用、土石方开挖、施工临时占地，可能占用或破坏土地及植被；施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复。对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排植被恢复。 |

环境影响分析与预测 1 施工期环境影响简要分析 1.1 施工工艺 （1）输电线路施工工艺 1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂、石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 2）塔基基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础，若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩地面为基础。施工基面是设计规定的，用以确定基础坑深的基准面。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 3）铁塔组立及架线施工 工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，所以每回线路都要设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 4）施工营地 本输电线路工程施工时各施工点人数少，施工时间短，施工人员一般就近租用民房或工屋，不另行设置施工营地。 5）工程开挖弃土处置 在建设期开挖回填后多余的土就地平整在塔基征地范围区域，然后撒上草种，使得植被得以恢复。 1.2施工期间大气环境影响分析 施工扬尘主要来自于塔基基础等土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、以及施工车辆行驶产生的扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。而且受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是土建施工，土石方运输会产生扬尘，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。土建施工产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 本工程拟执行《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定。 1）新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 10）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 15）施工工地喷淋设备及安装使用360度全覆盖监控探头率均要达到100%；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。 1.3施工期间噪声污染影响分析 根据不同设备声源经验值及噪声衰减规律，各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测施工噪声在施工场界外随距离衰减的情况见下表。 表8 不同设备随距离衰减一览表 机械类型 噪声预测值[dB（A）] 5m 10m 0m 40m 50m 100m 150m 200m 推土机 86 80 74 68 66 60 56 54 挖土机 81 75 69 63 61 55 51 49 装载机 71 65 59 53 51 45 41 39 载重汽车 71 65 59 53 51 45 41 39 施工期间各种车辆、施工机械和作业都将产生不同程度的噪声，对环境有一定的影响。上述设备施工主要集中于变电站建设时期，变电站建设施工工艺简单、建设周期短暂，考虑变电站周边有学校及居民区，建议在施工期严格控制施工噪声，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工时间、施工噪声进行控制，以减轻施工噪声对周围环境的影响，尽量避免夜间施工，确需夜间施工的应按照要求经当地环保部门同意并告示当地居民。 1.4固体废物环境影响分析 （1）施工固废污染源 施工期固体废物主要为架空线路塔基施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等生态环境影响；产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 （2）拟采取的环保措施及效果 1）新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基内进行平整，同时在表面需进行绿化恢复。 2）为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。 在采取了上述环保措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 1.5施工期生态环境影响分析 （1）生态影响 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在开挖和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 ①土地占用 工程施工期的生态环境影响主要表现在基础开挖、临时占地等造成原有地表被破坏引起的水土流失但改造输电线路工程具有点状间隔式线性特点，单塔开挖量小，施工时间短，对土地的扰动较小。 ②植被破坏 本工程占地及其周围主要为树木及农田，无国家级或省级保护的野生植物。 临时占地对植被的破坏主要为施工人员对树木、农田及灌草地的践踏，但项目占地面积较小，临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 （2）拟采取的生态恢复措施及效果 ①土地占用和开挖 业主应以宜在合同中形式要求对施工单位提出占地有关要求，在施工过程中，必须按照设计要求，方案严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方不允许就地乱倾乱倒，应采取回填等方式妥善处置。采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真及时清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。 ②植被保护 对于工程建设造成的永久占地造成的植被林木破坏，业主应按照有关规定向主管部门缴纳相应的林木赔偿费、森林植被恢复费，并由相关部门统一安排林木恢复。 对于临时占地所破坏的植被，应在施工完成后，对临时占地立即清理，合理使用表土，并尽量恢复植被。 1.6水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。对于废污水： 1）施工时应该将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，特别要禁止施工废水、弃渣排入水体，不漫排施工废水。 3）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 4）本工程施工时施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有污水处理设施进行处理，不会对地表水水质构成污染。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 2营运期环境影响分析 本报告以类比预测和计算的方法对该项目的电磁场、噪声的环境影响进行分析。 2.1输电线路电磁及声环境影响分析及评价 2.1.1输电线路电磁环境影响类比分析及评价 （1）预测方法 新建输电线路电磁环境影响以类比分析为依据来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。 （2）类比对象选择原则 本环评从电压等级、杆塔型号、导线型号及排列方式等方面，尽量选择与本工程新建线路相似的已投运输电线路进行类比监测。 （3）类比对象及可比性分析 根据输电线路规模、塔型、导线型号等参数，选用类比线路见下表。 表9 类比线路及预测线路技术参数 线路名称 架设方式 导线型号 杆塔型号 Ⅰ、Ⅱ徐博线路 （类比线路） 同塔双回 2×LGJ-630/45 SZ1 本工程拟建双回线路 同塔双回 2×LGJ-630/45 SZ2 Ⅰ、Ⅱ徐博线路监测电压228kV、监测电流101.4A、监测点为杆塔#5-#6、线高20m、同相序布置。Ⅰ、Ⅱ徐博线路于2011年通过河南省环保厅环保验收，验收文号为豫环辐验[2011]4号。 由以上分析可知，类比线路参数与本次所评线路基本相同，所以用上述线路来类比本次所评线路是合理的。 （4）类比监测结果及分析 类比监测结果见下表。 表10 Ⅰ、Ⅱ徐博线路同塔双回线路工频电磁场监测结果 测点位置 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 测点位置 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 距线路中心0m 1614 0.926 距线路中心18m 396.6 0.276 距线路中心2m 1637 0.934 距线路中心20m 267.7 0.202 距线路中心4m 1654 0.943 距线路中心25m 208.5 0.167 距线路中心6m 1676 0.953 距线路中心30m 160.4 0.112 距线路中心8m 1725 0.980 距线路中心35m 126.1 0.090 距线路中心10m 1511 0.896 距线路中心40m 102.3 0.072 距线路中心12m 1169 0.760 距线路中心45m 82.57 0.056 距线路中心14m 908.4 0.645 距线路中心50m 59.57 0.042 距线路中心16m 683.6 0.442 / / / 监测结果表明： Ⅰ、Ⅱ徐博线路电磁环境监测值，电场强度为59.57V/m～1725V/m，磁感应强度为0.042μT～0.926μT。 因此，通过类比分析可知，本工程线路建成后工频电场、工频磁感应强度分别满足4kV/m、0.1mT的标准限值。 2.1.2 输电线路电磁环境影响模式预测与评价 理论计算结果分析及架设高度控制要求： 一、单回路 1）工频电场 当导线对地距离为6.5m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为7.781kV/m，小于10kV/m。 当导线对地距离为7.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为6.649kV/m，不满足4kV/m标准限值要求。 当导线对地距离为11.5m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.800kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 当导线对地距离为6.5m（非居民区）、对地距离为7.5m（居民区），单回路架设距地面1.5m高度处磁感应强度均小于0.1mT评价标准； 3）架设高度控制要求 拟建线路经过非居民区（对地6.5m）时，导线对地高度只要达到设计规范要求即可，无需抬升。 拟建线路经过居民区（对地7.5m）时，工频电场不满足4kV/m标准限值要求，需抬高架设高度到11.5m即可满足要求。工频磁场均满足要求。 二、同塔双回路 1）工频电场 ①同相序分析： 当导线对地距离为6.5m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为7.613kV/m，小于10kV/m。 当导线对地距离为7.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为6.393kV/m，不满足4kV/m标准限值要求。 当导线（新建段）对地距离为12m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.861kV/m，满足4kV/m标准限值要求。当导线（改造段）对地距离为11.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.894kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线对地距离为20m时，距离地面7.5m高度的工频电场强度最大值为2.501kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 ②逆相序分析： 当导线对地距离为6.5m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为6.234kV/m，小于10kV/m。 当导线对地距离为7.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.786kV/m，不满足4kV/m标准限值要求。 当导线（新建段）对地距离为8.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.768kV/m，满足4kV/m标准限值要求。当导线（改造段）对地距离为8.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.597kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线对地距离为20m时，距离地面7.5m高度的工频电场强度最大值为1.274kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 当导线对地距离为6.5m（非居民区）、对地距离为7.5m（居民区），无论同相序、逆相序同塔双回线路架设距地面1.5m高度处磁感应强度均小于0.1mT评价标准；对地距离为20m时，无论同相序、逆相序同塔双回线路架设距地面7.5m高度处磁感应强度均小于0.1mT评价标准。 3）架设高度控制要求 拟建线路经过非居民区（对地6.5m）时，导线对地高度只要达到设计规范要求即可，无需抬升。 拟建线路经过居民区（对地7.5m）时，不满足4kV/m标准限值要求，新建段需抬高架设高度为12m即可满足要求，改造段需抬高架设高度为11.5m即可满足要求。 本工程拟建双回线路在跨越处，按照实际架设高度预估值（对地20m），距离地面7.5m高度（跨越6m高建筑）处的工频电场强度最大值为2.501kV/m，工频磁感应强度最大值为15.197μT，满足4kV/m标准限值和0.1mT评价标准要求。 因此，本工程双回路新建段最低架设高度为12m时，双回路改造段最低架设高度为11.5m时，可满足评价标准要求。根据本工程所用杆塔型号得出，本工程双回线路距地最低距离为20m，计算得出距地距离1.5m、7.5m（跨越6m高建筑）处工频电磁场小于标准限制要求。 三、同塔四回路 1）工频电场强度 当导线对地距离为6.5m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.411kV/m，满足10kV/m标准限值要求。 当导线对地距离为7.5m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.930kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线对地距离为20m（实际杆塔架设高度预估值）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为0.943kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁感应强度 当导线对地距离为6.5m（非居民区）、对地距离为7.5m（居民区），同塔四回线路架设距地面1.5m高度处磁感应强度均小于0.1mT评价标准；对地距离为20m（实际杆塔架设高度预估值）时，同塔四回线路架设距地面1.5m高度处磁感应强度均小于0.1mT评价标准。 3）架设高度控制要求 本工程四回路架设时，无需抬高杆塔，按照规范中最低架设高度即可满足4kV/m、0.1mT标准限值要求。 2.2输电线路噪声影响预测评价 输电线路运行后导线产生电晕，伴随电晕放电，同时产生可听噪声。220kV输电线路，可以作为无限长的线声源，利用线源衰减模式进行噪声影响预测。根据有关的试验数据，输电线路1m外噪声声压级定为55dB(A)。导线最大弧垂处对地距离按14m考虑，预测地面噪声水平，计算结果见表11。在边线导线外5m，噪声预测值为41.8dB(A)；在边线导线外20m，噪声预测值为40.1dB(A)。 表11 输电线路噪声预测结果统计表 边相导线外距离(m) 220kV线路预测结果(dB(A)) 5 41.8 10 41.4 15 40.9 20 40.1 通过分析得知输电线路在敏感目标处运行产生的噪声贡献值较小，所经区域的环境噪声值增加不大。在雨雾天气或湿度较大的天气情况下，绝缘子污秽导致放电会产生电晕噪声，其噪声源强一般不超过60dB(A)。但放电时间比较短暂，因此对所经区域的噪声环境影响也较小。 根据以上分析，本工程输电线路建成投运后产生的可听噪声，在线路两侧的敏感点远小于《声环境质量标准》(GB3096－2008)中相应标准要求。因此，本工程输电线路运行以后，产生的可听噪声，可以控制在环境标准限值以内。 2.3运营期环境敏感点达标分析 本环评对所列各敏感点进行了工频电场强度、磁感应强度进行预测，根据类比及预测结果，环境保护目标处各环境因子均满足相应标准，结果见表12。 表12 环境保护目标达标分析一览表 敏感点名称 方位及距离 预测结果 工频电场强度（kV/m） 磁感应强度（μT） 荥阳市秋社村（单回路） 线路北侧35m 0.945 13.338 荥阳市楚堂村（双回路新建段） 线路南侧5m 3.768 51.856 荥阳市下咀村（双回路新建段） 跨越 2.501 15.197 荥阳市石滚洼（双回路新建段） 线路北侧40m 0.229 5.801 荥阳市李沟村（四回路新建段） 线路东侧16m 0.476 3.555 郑州人民医院宜健医院（四回路新建段） 线路东侧20m 0.178 2.705 郑州市卫生学校（四回路新建段） 线路东侧20m 0.178 2.705 荥阳市周垌村（双回路新建段） 跨越 2.501 15.197 二七区张寨村（双回路改造段） 跨越 1.831 9.809 二七区尖岗村（双回路改造段） 跨越 1.831 9.809 二七区水磨村（双回路改造段） 跨越 1.831 9.809 二七区徐庄（双回路改造段） 线路东南侧15m 0.852 18.125 经预测，本工程建成投运后，各敏感点处工频电场强度、磁感应强度均满足相应4kV/m、0.1mT标准限值要求。 2.4运营期工程环境影响综述 通过类比分析和预测分析可知，本工程最终建成投运后各敏感点处产生的工频电场、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT的推荐标准限值要求；各敏感点处工频电场强度、磁感应强度、均满足相应4kV/m、0.1mT标准限值要求，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）限值要求。 建设项目拟采取的防治措施 1环境保护措施 （1）线路选线满足规划要求。 （2）线路尽可能少占土地，尤其是少占农田，对受影响的居民按照规定给予补偿。 （3）必须听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、邮电部门和当地受影响群众的意见，优化设计以减少工程的环境影响。 （4）线路在跨越水体时，要求不在水中建塔，避免线路对航运和河道泄洪能力的影响。 （5）线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时，严格按规范要求留有足够净空距离。线路跨越民房时，按导线与屋顶的净空距离的要求跨越。 （6）根据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），不同地区导线的对地距离取值满足规范要求。 2施工期防治措施 2.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 2.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放并覆盖，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工工地扬尘防治要坚决实现“七个百分之百”目标和三个落实”要求，即施工工地现场封闭管理率、现场湿法作业率、现场道路硬化率、渣土物料覆盖率、物料密闭运输率、出入车辆冲洗率、工地喷淋设备及安装使用360度全覆盖监控探头率均要达到100%；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 4）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 2.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 3运行期环境保护治理措施 本工程环境保护措施经汇总见表13。 表13 环境保护措施一览表 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 工程设计拟采取的环保措施 1 电磁 环境 设计阶段 1、对于架空输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；此外，架空输电线路经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。新建线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其它建构筑物，确保线路附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。 2、规划选线阶段，征求相关部门意见，落实工程位置及线路走廊，使之与区域规划相符。 2 声环境 设计阶段 对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 3 水环境 运行阶段 / 本环评新增环境保护措施 1 施工 噪声 施工阶段 ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③施工单位在夜间尽量避免施工。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 2 施工 扬尘 施工阶段 本工程拟执行《郑州控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定： ①新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑪施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑫施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 ⑬施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 ⑭新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 ⑮施工工地喷淋设备及安装使用360度全覆盖监控探头率均要达到100%；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。 3 施工 污水 施工阶段 1、施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 2、对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。 3、输电线路施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理。 4、落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 4 施工 固废 施工阶段 ①为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，使工程建设产生的垃圾得到安全处置。 ②禁止弃土、渣土及生活垃圾等固废弃入河道和水体。 ③输电线路杆塔基础施工时产生的少量垃圾，在施工结束后全部清运至环卫部门指定位置，并妥善处置。 5 生态 环境 施工阶段 ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，对于变电站施工活动限制在站区范围内。对于输电线路施工活动限制在线路沿线周围区域内。 ②工程施工限制在划定的施工范围内进行，加强监管，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。 ③对于永久占地造成的植被破坏，应严格按照有关规定进行赔偿。 ④对线路沿线经过的林木区，采取高跨方式通过，尽量减少砍伐；输电线路采用张力放线等先进施工工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏；输电线路塔基施工时，应限制在划定的施工范围内进行，避免对周边区域植被造成破坏；塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域按原有生态功能进行植被恢复，位于农田内的应进行复耕。 6 水土 流失 施工阶段 ①施工单位在变电站施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ④施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 7 固体 废物 运行阶段 生活垃圾经收集后由环卫部门收集运至当地垃圾站，避免对环境的污染。 8 环境 风险 运行阶段 / 9 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。 4环境保护投资概算 表14 工程环保投资一览表 序号 项 目 投资估算（万元） 一、环境保护投资 1 环境保护设施费 1.1 塔基护坡绿化 11 2 其它费用 2.1 植被恢复费用 12 2.2 竣工验收费用 9 2.3 施工期环保投资 12.4 合计 44.4 二、工程总投资（万元） 11100 三、环保投资占总投资比例（%） 0.4 5总量控制指标分析 本工程项目运营过程中无水污染物及大气污染物等排放，因此，不涉及污染物控制总量。

# 环境管理与监测计划

1环境管理与监测计划 工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2施工期的环境管理和监督 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 3运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态环境现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 4环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：测试、收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托相关有资质的单位完成，生态环境质量现状调查及监测可委托专门生态研究及相关环保单位完成。 （1）电磁环境影响监测： 1) 监测点位布置：人员相对活动频繁线路段和环境敏感点，如距离较近的居民区和线路跨越的交通干线等。 2) 监测项目：工频电场、工频磁感应强度。 3) 竣工验收：在各项目试运行三月内，应申请环境保护竣工验收。 4) 监测频次：按照相关要求定期监测。 （2）生态环境质量调查 输电线路沿线走廊内植被分布情况，动植物的种类、数量分布以及变化情况，走访人类活动相对频繁段线路附近人群生活、生产因工程影响的变化情况。 5工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》自2017年10月1日起施行，环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 工程竣工环境保护验收内容见表15。 表15工程竣工环保验收一览表 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目是否经核准，环评批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。 3 环境敏感区基本情况 核查环境敏感区基本情况及变更情况。 4 环保相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 5 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。 6 环境保护设施正常运转条件 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。 7 污染物排放达标情况 工频电场强度、工频磁感应强度及噪声是否满足评价标准要求。 8 生态环境保护措施落实情况 是否落实表土防护、破坏区域植被恢复、建筑余土妥善处理等生态保护措施。 9 环境管理与环境监测 调查建设单位环境保护管理机构及规章制度制定、执行情况、环境保护人员 专兼职设置情况以及环境保护相关档案资料的齐备情况；核查环境影响评价文件、初步设计文件及环境影响评价审批文件中要求建设的环境保护设施的运行情况、监测计划落实情况以及施工期环境监理计划落实与实施情况。 10 环境敏感区处环境影响因子验证 监测本工程投运后的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声等环境影响因子是否与预测、分析结果相符。

# 结论

项目建设产业政策、规划相符性 本项目属于国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》中“电网改造及建设”“第一类 鼓励类”项目。 根据《郑州供电区2020年220kV及以上电网地理接线图》，本工程属于郑州供电区近期规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 本工程已经取得了所经区域郑州荥阳健康园区管委会建设规划局等政府部门的协议文件，因此，本项目是符合当地城乡规划的。 工程概况 本工程为线路工程，共分为两部分： 1、新建线路：①原嵩慈II回18#至原嵩徐线57#塔位置附近新建线路路径方案全长16.35千米，其中单回路部分0.85千米，双回路部分11.2千米，四回路部分4.3千米；②将原嵩徐线1#至18#段线路和原嵩慈II回22#至慈云变段线路跳通，跳通后形成嵩山至慈云II回线路，跳通段新建单回线路路径长0.15千米。新建段线路位于荥阳境内。 2、改造线路：将原嵩徐线67#至徐庄变构架段导线更换为碳纤维导线，只更换单侧导线，杆塔保持不变，换线路径长7.9千米。换线段部分位于郑州市二七区境内。 环境质量现状 拟建线路沿线敏感点处，电场强度为0.093~267.473V/m，磁感应强度为0.0119~33.924μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。（详见监测报告）。昼间噪声值为48.3dB（A）～51.2dB（A），夜间噪声最大值为37.7dB（A）～42.6dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准限值（昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 环境影响预测达标情况 通过类比分析和预测分析可知，本次所评的220千伏嵩徐线改造工程最终建成投运后线路沿线敏感点处产生的电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4kV/m、磁感应强度100μT限值要求；线路沿线敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准限值（昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 环境保护措施 5.1施工期防治措施： 5.1.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 5.1.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 5.1.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 综合结论及建议 综上分析，郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程的建设符合国家产业政策，符合城乡规划、电网规划，工程建设区域环境质量现状所涉及各项因子满足相应环境标准，经过环境影响预测，工程投运后各环境因子满足限值要求，工程在设计、施工和运行阶段拟采取一系列环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。