检索号：EP17-HPB03091

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 郑州荥阳新田110kV输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |

评价单位：河南恩湃高科集团有限公司

评价证号：国环评证 乙 字第 2532 号

编制日期：二〇一七年十月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州荥阳新田110kV输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |
| 法人代表 | 张中青 | 联系人 | 朱颉 |
| 通讯地址 | 河南省郑州市嵩山路85号 |
| 联系电话 | 0371-68808064 | 邮政编码 | 450000 |
| 建设地点 | 本工程全部位于荥阳市境内 |
| 立项审批部门 | 国网河南省电力公司 | 批准文号 | － |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 电力供应/D4420 |
| 占地面积（平方米） | 3321 | 预期投产日期 | 2018年 |
| 总投资（万元） | 8520 | 环保投资（万元） | 61 | 环保投资占总投资比例 | 0.716% |
| 工程内容及规模： 一、工程建设必要性及项目背景 （1）满足荥阳新田城负荷增长的需要 新田城项目位于荥阳市贾峪镇，占地约一万亩，由河南新田置业有限公司、恒大地产广州有限公司、碧桂园控股有限公司联合开发。新田城交房住户用电负荷（约有5MW）目前由110kV贾峪变所带，2015年110kV贾峪变容载比仅为1.66，且离新田城开发区直线距离至少4km，路径中间还有大片树林、房屋相隔。新田城开发区面积较大，用电负荷增长迅速。随着新建小区的入住居民不断增多，预计2018年新田城负荷将达到25MW,而周边110kV贾峪变已为最终规模，无法扩建，现已有多家房地产公司要求10kV专版电源，现有周边变电站变电站无法满足新田城项目负荷增长的需求。为了满足新田城负荷发展，新建110kV新田变电站是十分必要的。 （2）提高供电可靠性的需要 110kV新田变电站的投运缩短了相邻贾峪变10kV的供电半径，缓解相连变电站的供电压力，并为新用户的接入提供可靠电源，提高了电能的质量和供电的可靠性。 综上所述，新建110kV新田变电站，可为新田城房地产项目提供可靠电源，缓解贾峪变供电压力，提高供电可靠性，2018年新建110kV新田变是必要的。 郑州供电公司等相关部门进行了本工程的前期工作，2016年10月在此基础上郑州隆四方电力设计有限公司完成了本工程可行性研究报告。 根据环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》核与辐射－181、输变电工程，本工程应编制环境影响报告表。 河南恩湃高科集团有限公司受国网河南省电力公司郑州供电公司委托，承担本工程的环境影响评价工作。我公司于2016年12月对工程区域的自然环境、社会环境、生态环境进行了现场踏勘及资料搜集工作，并由河南电力科学研究院进行了工程所在区域电磁环境及声环境质量现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的环境影响评价技术导则、技术规范要求，进行了环境影响预测及评价，制定了相应环境保护措施，配合建设单位进行了公众参与。在上述工作基础上，编制完成了《郑州荥阳新田110kV输变电工程环境影响报告表》（送审版）。 郑州市环境保护局于2017年10月19日在郑州市主持召开了郑州荥阳新田110kV输变电工程环境影响报告表技术审查会。参加会议的有荥阳市环境保护局、建设单位国网河南省电力公司郑州供电公司、评价单位河南恩湃高科集团有限公司等单位的代表，以及会议邀请的专家共17人。会前与会代表对项目拟建地点进行了现场踏勘，会议听取了建设单位和评价单位对建设项目及报告表的介绍，经认真审议，形成技术审查意见。根据专家意见，修改完善，编制完成了《郑州荥阳新田110kV输变电工程环境影响报告表》（报批版），报请审批。 二、编制依据 2.1环境保护法规、条例和文件 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）； 3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； 4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； 5）《中华人民共和国电力法》（2015年4月24日）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； 7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； 8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月中华人民共和国国务院令第682号）； 9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年09月1日起实行）； 10）《关于加强输变电建设项目环境保护工作的通知》（国电科[2002]124号文）； 11）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院1998年1月7日发布）； 12）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）； 13）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； 14）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日）； 15）《中华人民共和国文物保护法》（2015年4月24日）； 16）《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号，2013年4月17日起施行）。 2.2 相关的标准和技术导则 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)； 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)； 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）； 《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）； 《110～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）； 《架空送电线路基础设计技术规定》（DLT5219-2014）； 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T5154-2012）； 《架空送电线路可听噪声测量方法》（DL501-1992）； 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-1998）； 《高压配电装置设计技术规程》（DL/T5352-2006）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 18) 《火电发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）； 19) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2.3 工程相关文件 《郑州荥阳新田110kV输变电工程可行性研究报告》（收口版），郑州隆四方电力设计 有限公司。 2.4 委托文件 《郑州市区奋斗110kV输变电工程等11项输变电工程环境影响评价的委托》，国网河南省电力公司郑州供电公司发展策划部。 2.5 批复文件 《关于郑州荥阳新田110千伏输变电工程环境影响评价标准的意见》，荥阳市环境保护局 三、项目概况 表1 本工程组成表 序号 工程组成 性质 建设内容 1 变电站工程 新建 站址位于荥阳市邢村，规划的荥阳洞林湖新田城项目区域内，全户内布置，总占地面积约3321m2。终期规模3×50MVA，本期新建1#主变，容量为1×50MVA。 2 线路工程 新建 ①新建环翠-贾峪110kV线路，路径全长13.6km； ②新建110kV孔贾线π入110kV新田变线路，路径长度为1.42km。 环 工程 新建 1、事故油池，容积35m3；2、化粪池。 注：1、本次变电站评价按终期3台。2、环保工程按照终期设计，本次一次建成。 3.1 项目地理位置 |
| 图1本项目地理位置示意图 3.2 荥阳110千伏新田变电站工程 （1）站址概况 站址位于荥阳市邢村，规划的荥阳洞林湖新田城项目区域内，郑州市西南方向。西侧距离郑州西南绕城高速与郑卢高速立交桥约2.5公里，北侧距离荥阳市区约14公里。现状为耕地及少部分桃树、核桃树等经济作物。站址地下无可见文物，地下无矿藏，不受50年一遇洪水威胁。因受城乡规划等多个条件限制，该站址为唯一站址方案。 图2站址地理位置示意图 拟建站址现状 图3 站址处现状 （2）变电站规模 变电站主变规划容量3×50兆伏安，本期新建1#主变，主变容量1×50兆伏安。主变采用SZ11-50000/110三相双绕组、低损耗、免维护有载调压变压器，冷却方式采用自冷式。采用户内GIS布置，全户内变电站，总占地面积约3321平方米。 （3）变电站总平面布置 变电站为全户内布置，为一幢二层联合建筑，主楼留有设备运输通道，大门设在站区西侧。详见《电气总平面布置图》。 变电站为全户内布置，主变及110千伏配电装置采用户内布置。 变电站主楼一层北侧为主变压器室，西侧布置110千伏配电装置室（GIS）,南侧为10千伏配电室，二层南侧为二次设备室、电容器室、消弧线圈室及附属房间。站区道路宽度4米，具备回车条件，进站大门布置在站区的西侧。 本站110千伏及10千伏均为电缆出线，结合进出线规划，110千伏线路向站区西侧电缆出线，10千伏线路向站区南侧电缆出线。其中变电站联合建筑南侧设有2条1.5米（宽）×2.0米（深）电缆隧道出站向西出线，便于10千伏电缆出线；变电站联合建筑西侧设有2条1.5米（宽）×2.0米（深）电缆隧道出站向西出线，便于110千伏电缆进出线。变电站本体南北距离围墙为9米，东侧距离围墙13.5米，西侧距离围墙8.5米。 （4）供排水系统 根据荥阳洞林湖新田城整体规划及各分项工程节点，站址西侧新田城外环路给水管网计划于2017年上半年建成投运。届时，站区水源可由该供水管网接入，为站区正常生产运行提供稳定、可靠的保障。 现阶段站址西侧新田城外环路雨水管网已敷设完毕，站区雨水可采用有组织排水方式，经暗管排入市政雨水管网。 依据规范站内东侧设置有效容量为486立方米的地下消防水池及消防泵池。 站址附近无污水管网，因此，站区内设置玻璃钢化粪池，收集站内污水。 图4 变电站电气总平面布置图 3.3线路工程 （1）建设内容 本工程分为两个单体工程 1）新建环翠-贾峪110千伏线路； 2）新建110千伏孔贾线π入110千伏新田变线路。 电压等级：110千伏。 线路长度： 1）新建环翠-贾峪110千伏线路工程：线路路径全长13.6公里，其中架空线路径长12.6公里（单回路路径长1.2公里，双回路路径长11.4公里），双回路电缆路径长1公里(其中环翠变电缆出线路径长0.2公里，钻越郑西高铁与220千伏Ⅰ、II环迅线路径长0.8公里)。 2）新建110千伏孔贾线π入110千伏新田变线路工程：新建线路路径全长1.42公里，全电缆敷设。 回路数： 1）新建环翠-贾峪110千伏线路工程：全线单、双回路混合架设，全部挂线；电缆部分双回路敷设。 2）新建110千伏孔贾线π入110千伏新田变线路工程：电缆双回路敷设。 导线型号： 1）新建环翠-贾峪110千伏线路工程： 导线型号：本工程选用2×JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 电缆型号：YJLW03-64/110-1×1200单芯铜缆。 2）新建110千伏孔贾线π入110千伏新田变线路工程： 电缆型号：YJLW03-64/100-1×1200交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套阻水层单芯铜缆。 杆塔基础： 1）新建环翠-贾峪110千伏线路工程：杆塔选用国网典设1E3、1E6、1GGE3、1GGE4模块，共新建杆塔55基，其中双回路杆塔51基，单回路杆塔4基。全线角钢塔采用现浇混凝土台阶式、板式基础，钢管杆采用灌注桩基础。 2）新建110千伏孔贾线π入110千伏新田变线路工程：新建2基电缆终端钢管塔，基础采用现浇混凝土板式基础。。 （2）线路路径方案概述 1）新建环翠-贾峪110千伏线路工程：拟建线路从220千伏环翠变向西采用电缆敷设方式出线后，线路左转向南行进，至郑州绕城高速中原西路站匝道北侧，改为双回架空线路向南走线，依次跨过中原西路匝道、中原西路至郑西高铁北侧，线路右转跨过绕城高速，左转改为电缆钻越郑西高铁桥，220千伏II环迅线后，线路改为双回架空线路，沿绕城高速绿化带西侧、拟建货运铁路东侧向东南走线，至郝寨村北侧，线路右转至南张寨村东北侧，线路左转跨过陇海西路，沿陇海西路东南侧绿化带向西南走线，钻越220千伏郑嵩线，至京襄城村南侧，线路左转沿规划路向南钻越220千伏嵩徐线，至石滚洼村北侧，线路右转至石滚洼村西北侧，线路左转向南至楼李村西北侧，线路右转至刘咀村东侧，右转向西南走线，至刘咀村南侧后，线路分为两条单回架空线路，分别钻越500千伏I、II嵩郑线后，线路改为同塔双回沿规划路东侧向南走线，至贾峪变西北侧，线路左转至贾峪变北侧，接进该站。 2）新建110千伏孔贾线π入110千伏新田变线路工程：从新田变北数第三、第四间隔向西电缆出线，线路右转向北行进，钻过外环路，沿外环路北侧向东行进，至规划路西侧后，沿规划路向北行进，至厂房东南角后向东至规划路东侧，沿规划路向北至110千伏孔贾线33#附近的新建电缆终端塔。 （3）线路走径合理性分析 根据收资和现场踏勘，本项目附近无自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区、地表文化遗址、地下文物等特殊敏感点，不存在与保护区冲突的问题；线路在城区内主干道采用地下电缆敷设，最大程度的减少了对居民的影响。本工程结合变电站的进出线规划，按照荥阳市的规划，满足与沿线各障碍设施的协议要求，最大程度的压缩线路走廊，避免占用大量土地，尽量将线路建设对自然环境造城的影响或破坏降低至最小程度。 因此本工程线路路径从环境保护及规划角度而言是合理的。 四、导线对地及交叉跨越距离 （1）导线对地距离 根据《110～750kV架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010），结合工程特点，不同地区110kV线路导线对地距离取值见表2。 表2不同地区110kV导线的对地距离 序号 线路经过地区 最小距离（m） 计算条件 1 居民区 7.0 最 弧垂 2 非居民区 6.0 最大弧垂 3 导线与步行可到地区净空距离 5.0 最大风偏 4 建筑物 垂直距离 5.0 最大弧垂 净空距离 4.0 最大风偏 5 对树木自然生长距离 垂直距离 4.0 最大弧垂 净空距离 3.5 最大风偏 6 对果树、经济林及城市街道行道树距离 3.0 最大弧垂 （2）交叉跨越距离 根据《110～750kV架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010），结合工程特点，导线对各种被跨越物的最小垂直距离见表3。 表3导线与道路、各种架空线路等交叉跨越的距离 交叉跨 名称 最小间距(m) 备 注 非居民区对地面 6 / 居民区对地面 7 限制地面附近场强≤4kV/m以下 标 轨铁路至轨顶(至承力索) 7.5 架设时跨越段导线不能有接头 不通航水域 至百年一遇洪水位 3 考虑有漂浮物不放电 冬季至冰面 6 按非居民区对待 电力线 至导线或避雷线 4 考虑不放电，应验算飞车时间距不小于3m 至杆塔顶 4 尚应验算飞车，考虑塔顶有人作业 通信线路 4 尚应验算飞车，考虑塔顶有人作业 等级公路 8 高速公路、一级公路跨越时导线不得接头 至房屋建筑 净空 4 距边线5m外住人房屋地面场强不大于4kV/m 垂直 5 同 上 对果树、经济林、防护林 的控制高度 考虑不放电可不砍伐，保证控制高度 对树木自然生长高度 净空 3.5 满足间距时不砍伐（净空指导线最大风偏时对树木的安全距离） 垂直 4 满足间距时不砍伐 五、工程拆迁及跨越情况 站址位于荥阳市，地形较平坦，属于简单场地，工程环境条件简单，站址区交通便利。站址范围内现有桃树、核桃树若干，一层砖混房屋一座。本次征地建设需要对以上设施及农作物进行拆迁。本工程架空部分跨越中原西路、绕城高速及一处临街商铺，为贾峪镇临街商铺1次。 施工时根据具体情况，优先选择避让，如无法避让，输电线路应采取高跨方式，详见表4及下图所示。 表4本工程跨越情况一览表 序号 跨越目标名称 跨越次数 备注 1 中原西路 1 跨越 2 绕城高速G3001 1 跨越 3 贾峪镇临街商铺 1 跨越 中原西路 绕城高速G3001 贾峪镇临街商铺 图5输变电工程线路跨越处现状 六、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染情况：本工程站址附近及线路沿线除一些民用电力线外无其他电磁环境污染源。 与本项目有关的主要环境问题：（1）施工期：施工噪声、施工扬尘、施工期废污水、固体废弃物和生态环境。（2）运行期：工频电磁场及可听噪声对周边环境的影响。 七、相关工程环保手续履行情况 220千伏环翠变电站于2007年投入运行，验收批文豫环辐验[2010]5号； 110千伏贾峪变电站于2006年投入运行，验收批文郑环辐验[2011]266号； 110千伏孔贾线于2006年投入运行，验收批文郑环辐验[2011]266号；（见附件） |

# 项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1．工程所在地理位置 荥阳市是河南省会郑州市辖县级市，距离省会郑州15公里，西望古都洛阳，南眺中岳嵩山，北临九曲黄河，东接省会郑州，是黄河中下游重要的交通枢纽城市。地理座标为：北纬34°36'05"~34°58'01"，东经113°09'36"~113°28'48"。荥阳位于郑州西15公里，是河南省距省会最近的县级市，下辖9镇3乡2个街道办事处和1个风景区管委，人口59万（2013年），面积908平方公里，其中城镇建成区面积17平方公里。荥阳是象棋的故里、郑氏的祖地、阀门之乡和建筑机械之乡。先后被评为全国科技进步县（市）、全国科普示范试点县（市）、全国计划生育优质服务先进县（市）、国家卫生城市、省级园林城市、河南首批23个对外开放重点县市和35个扩权县市之一。 本工程站址及输电线路路径建设地点位于荥阳市辖区内。 2．地形、地质及地貌条件 荥阳市地势西、南、北部稍高，自西向东逐渐倾斜，形如簸箕，属半平原半丘陵地形。 3．水文气象 荥阳北靠黄河，中部有索河、汜河、枯河，南部有须水河、贾峪河，地下水源也很丰富。 荥阳市市多年平均水资源总量为1.49亿立米（未计算黄河过境水量），其中地表水资源量0.91亿立方米、地下水资源量1.07亿立方米、重复计算量4887万立方米。按流域分区计算，其中黄河流域水资源总量为4788万立方米，占全市水资源总量的32%，淮河流域水资源总量为1.01亿立方米，占全市水资源总量的68%。2004年人均水资源拥有量224立方米，约占全省人均水资源总量的1/2，占全国人均水资源量的1/10。从降水分布和人均水资源，荥阳市属水资源相对匮乏的地区。 4．气候 荥阳春夏秋冬四季分明，属温带季风性干旱气候，平均年日照为2322小时，最多年份为2602小时，最少年份2150小时；年平均气温14.3℃、地温16.7℃；平均年无霜期222天，年均降雨量645.5毫米；风向随季节而变化，冬春多为西北风，夏秋多为东北风，5月中下旬多有干热风，冰雹、霜冻、大风往 往几年内出现一次。 荥阳市多年平均年降水量608.2毫米，降水量时空分布不均，夏季多雨，汛期7～9月三个月占降水量的65%左右，冬季少雨雪；年际间变化较大。 5、植被、生态环境 站址区域地势开阔，区域不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区等敏感区域。 社会环境概况 荥阳市位于河南省中部，北枕黄河，东毗郑州，南接新密市，西与巩义市为邻。荥阳矿产、动植物及水利资源十分丰富，已探明矿产品21种，其中煤炭、石灰岩、大理石、铝土矿、粘土矿探明储量分别为53607.8万吨、18138.2万吨、20516.34万吨、2211.8万吨和1746.3万吨。目前荥阳地区已形成化工、电力、冶金、机械、轻纺、煤炭、建材、服装、食品加工、粮油加工、医药等门类齐全、产品繁多的工业网络。 荥阳区位优越，交通便利。位于郑州西15km，是河南省距省会最近的县级市，荥阳市位于中原城市群的重要部位，是全省实施加快城镇化战略的重点发展区域，是“南水北调”和“西气东输”的重要通道。陇海铁路、310国道、连霍高速、郑州绕城高速横贯全境，形成铁路、公路、航空立体交通网络。经国家批准建设的豫龙产业集聚区已具有一定的规模。荥阳新城区通过五回道路与郑州市区实现路网全面对接。与郑州高新技术开发区、郑州大学城、郑州纺织工业城为邻，正在和郑州市融合发展，接受郑州的辐射和带动。 近年来，荥阳市生产总值完成280亿元，地方财政收入完成13.28亿元，全社会固定资产投资完成198亿元，规模以上工业增加值完成150亿元，城镇居民人均可支配收入达13000元，农村居民人均纯收入达到7630元，社会消费品零售总额完成78.5亿元，外贸出口总额完成8349万美元。全市综合经济实力跃居全省第2位，县域经济基本竞争力在全国居第68位。全市12个乡镇有9个乡镇跨入河南省乡镇百强行列，成为全省百强乡镇最多的县市。

# 评价适用标准、评价等级及评价范围

| 评 价 等 级 | 1．电磁环境 根据《环境影响评价技术导则——输变电工程》（HJ24-2014）中表2所示，本工程变电站为全户内站，变电站电磁环境按三级进行评价；本工程输电线路边导线地面投影外10米范围内有电磁环境敏感目标，架空输电线路电磁环境影响评价工作等级应按二级进行评价。输电线路采用地下电缆铺设，电磁环境应按三级进行评价。 2．声环境 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级，本工程所处的声环境功能区为GB3096规定的2类、4类地区应按二级进行评价。 3．生态环境 根据《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2011）中规定的生态环境影响评价工作等级，本工程属于一般区域，由于整个工程占地总面积小于20平方千米，且输电线路长度远小于50千米；因此生态环境影响评价工作等级应按三级进行评价。 |
| --- | --- |
| 评 价 范 围 | 1、工频电场、工频磁感应强度 变电站为站界外30米范围区域内；架空线路为边导线地面投影外两侧各30米；电缆线路为电缆管廊两侧边缘各外延5米（水平距离）。 2、噪声 厂界噪声为围墙外1米处； 环境噪声评价范围按照HJ2.4要求执行： a）满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围； b）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。 由于本项目声环境评价等级为二级评价，并且变电站采用全户内布置，对周边环境影响较小，当变电站噪声衰减至厂界30m时噪声贡献值可忽略不计，考虑项目实际情况，结合技术导则要求，在此噪声评价范围按照30m执行。架空线路为边导线地面投影外两侧各30m。根据HJ24-2014，地下电缆不进行声环境影响评价。 3、生态环境 变电站为站场围墙外500米范围内； 架空线路为线路边导线地面投影外两侧各300米内的带状区域。 |
| 评 价 标 准 | 电磁环境 标准 | 根据荥阳市环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： （一）工频电场标准 根据《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中规定的以4千伏/米作为居民区工频电场评价标准；架空线路下的耕地、园地、牧草地、蓄禽养殖地、道路等场所，电场强度控制限值为10千伏/米。 （二）工频磁场标准 根据《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中规定的标准，以0.1毫特作为磁感应强度评价标准。 |
|  | 环境质量 标准 | 根据荥阳市环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： （一）环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 （二）声环境 线路途径郑州声功能区内时执行相应的标准；线路经过农村居住区执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类标准；线路跨越和位于公路、铁路及内河航道两侧区域执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)4类标准。 110千伏新田变站址所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准。 |
|  | 污染物排放 标准 | 根据荥阳市环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： 1、110千伏新田变运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准； 2、输电线路施工期间施工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)无组织颗粒物排放标准； 3、施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中有关规定； 4、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准。 |

# 环境质量状况及主要环境保护目标

1．环境敏感区及环境保护目标 根据编制要求，工程主要环境保护目标指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、文物保护区、风景名胜区、水源地和生态敏感点等。 1.1 生态敏感区 本工程输电线路评价范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地）、重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场）。 1.2 居民类环境保护目标 本工程位于郑州荥阳市境内，通过资料收集、现场踏勘以及环境保护目标的识别，已确认本工程环境电磁环境评价范围30米内保护目标为站址处南侧的郑州市公安局警察训练部。输电线路沿线的荥阳市荥阳市郝寨（临时加工点）、贾峪镇临街商铺，详见表5及下图。 表5本工程环境保护目标一览表 序号 环境敏感点 方位及距离 房屋 结构 人口 规模 房屋 性质 影响 因子 保护 要求 1 郑州市公安局警察训练部 站址南侧5m 2层平房/6m / 培训楼 电场强度、磁感应强度 满足： 电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。 2 荥阳市郝寨（临时加工点） 线路东侧20m 1层简易房/3m 约2人 临时房 3 贾峪镇临街商铺 佳通轮胎 线路西侧30m 3层平房/9m 约20人 商铺 西楼洗浴 线路西侧20m 绿能电动车 线路西侧10m 宝得福门业门窗 线路跨越 车保姆洗车行 线路东侧10m 德鑫汽修厂 线路东侧20m 万利专业钣金喷漆 线路东侧20m 图6本工程环境保护目标分布示意图 图7本工程站址与周边建筑的位置关系示意图 郑州市公安局警察训练部（北侧院墙） 图8本工程线路与周边建筑的位置关系示意图1 荥阳市郝寨（临时加工点） 图9本工程线路与周边环境保护目标的位置关系示意图2 贾峪镇临街商铺 2．电磁环境及声环境质量状况 为了解本工程所在区域的电磁环境及声环境质量状况，特委托国网河南电力科学研究院于2017年1月对本工程周围的电磁环境及声环境进行了现场监测。 （1）监测项目 1）工频电场：地面1.5米工频电场强度； 2）工频磁感应强度：地面1.5米工频磁感应强度； 3）噪声：等效连续A声级。 （2）监测仪器 1）NBM-550场强分析仪，探头EHP-50D。由中国计量科学研究院检定；测量范围电场：0.001 ~100 kV/m，磁场：1nT ~100μT。 2）AWA6228+型噪声频谱分析仪，由河南省计量科学研究院检定；测量范围：35～135dB；频率范围20Hz～12.5kHz。 3）WSB-3-H1型温湿度表，由河南省计量科学研究院检定。 （3）监测结果 表6郑州荥阳新田110kV输变电工程电磁及声环境现场监测结果统计表 序号 监测点位描述 电场强度 (V/m、1 5m) 磁感应强度 (μT、1.5m) 昼间(dB(A)) 夜间( B A)) 1 拟建站址处 2.253 0.053 东48.3 40.6 西52.7 41.5 南47.4 40.1 北50.8 41.3 2 线路 新田城外环路 1.553 0.034 53.7 41.8 3 敏感点 荥阳市郝寨 （临时加工点） 1.562 0.035 54.1 42.5 贾峪镇临街商铺 3.525 0.061 55.3 42.5 根据现场监测结果表明，本工程所在区域的电磁环境状况良好。拟建变电站及新建输电线路沿线敏感目标距地面1.5m处的工频电场强度为1.553～3.525V/m、工频磁感应强度为0.034～0.061μT。拟建站址处及敏感点处噪声现状值昼间为47.4～55.3dB(A)，夜间为40.1～42.5dB(A)； 本工程变电站厂界及线路敏感点处电磁环境所有监测点位均满足（GB8702-2014）《电磁环境控制限值》中规定的公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。输电线路沿线周边均满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类类标准限值，（详见电磁环境监测报告）。 3．生态环境现状 郑州荥阳新田110kV输变电工程输电线路路径为典型平缓黄土丘陵地区，这一带森林稀少，根据现场调查和当地林业资料查询，本工程所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区等敏感区域。区域不涉及珍稀野生植物集中分布区域及古树名木，区域范围内无国家和地方受保护的野生动植物集中栖息地。 图10本工程沿线地形地貌

# 建设项目工程分析

1、规划及产业政策相符性 本工程属于城乡规划电网建设项目。根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修订，“电网改造及建设”列为“第一类 鼓励类”项目，本工程的建设符合国家产业政策。 根据《荥阳市2020年35kV及以上电网地理接线示意图》，新田变电站已明确列入发展建设内容，属于荥阳市供电区2018年规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 2、工程与城市规划协调性分析 本工程拟建变电站及新建线路全部位于荥阳市，属于荥阳市城乡规划建设项目，本工程用地性质为市政公用设施用地。变电站及输电线路均不影响城市建设，满足荥阳市规划要求。变电站站址接近负荷中心，紧邻城市道路，交通便利。根据规划图所示，本变电站位于新田城外环路东南角，为规划变电站用地，东北侧、西北侧、北侧为二类居住用地，东南侧、西南侧、南侧为教育科研用地。（见规划示意图）目前周围地块建筑规划设计尚未完成，项目周边在建筑规划设计时，应充分考虑变电站对周边环境影响，采取必要避让措施，减少变电站对周边环境影响。输电线路沿道路绿化带采用电缆地下沟道敷设，电缆路径长度较短，路径现状环境良好，变电站及输电线路均不影响城市建设。 根据《电力设施保护条例实施细则》中电力设施保护范围和保护区章节可知，城乡建设规划主管部门审批或规划已建电力设施（或已经批准新建、改建、扩建、规划的电力设施）两侧的新建建筑物时，应当会同当地电力管理部门审查后批准。因此，建议建设单位积极与城乡建设规划主管部门沟通，共同完成本工程的前期建设及后期运行等工作。 线路主要沿规划道路绿化带架设，在路径选择及设计时已充分听取荥阳市规化设计中心、荥阳市国土资源局等政府部门的意见（见下表），避开了居民密集区，因此本工程的建设与荥阳市的城市规划是相符的。 表7输电线路路径协议单位一览表 序号 单位 意见要求 1 荥阳市规化设计中心 同意 2 荥阳市国土资源 同意 3．工程选择线路合理性分析 根据收资和现场踏勘，本工程附近无自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区、地表文化遗址、地下文物等特殊敏感点，不存在与保护区冲突的问题；同时本次输电线路节省了线路走廊，因此从城市规划角度考虑，本工程的选择线路是可行的。 图11本工程站址处周边规划示意图 4、产污环节 在输送电能时，采用高压输送可减少线路损耗，提高能源利用率。由于高压电能不能直接提供给工农业生产和人民生活使用，必须进行逐级降压。输变电工程的工艺流程与产污过程如下图所示。由图可见，输变电工程的施工期与运行期的环境影响各有特点。 图12工程施工期主要产污环节示意图 图13运行期主要产污环节示意图 5、环境影响因素分析 本工程属110kV高压输变电工程，工程建设对环境的影响包括施工期和运行期两个阶段，本工程主要环境影响因素如下表所示。 输变电工程施工期的环境影响因子识别如表8所示。 表8施工期的环境影响因子识别 序号 影响因素 影 程度 1 土地占用 ①塔基占地②施工临时占地 2 矿产 无影响 3 水文状态及洪水 无影响 4 施工扬尘 对周围环境空气有一定影响，施工结束即可恢复 5 施工噪声 对周围声环境有一定影响 6 施工期间的生活污水 影响很小 7 施工期间的废水排放 影响很小 8 植被 施工租用地的植被被破坏，塔基占地植被被清除 9 景 对局部区域景观有 响 10 公路 短暂影响，施工结束后恢复 11 铁路 无影响 12 农业生产 土地性质改变 13 文化遗址 无影响 14 邮电通讯 电力线 影 很小 15 水土保持 土石方开挖，植被清除等改变当地的水土流失 输变电工程运行期的环境影响因子识别如表6所示。 表9运行期的环境影响因子识别 序号 项目 环境影响 1 工频电磁场 有可能造成影响，重点评价 2 输电线路噪声 影响很小 3 生活污水 化粪池处理，定期清运 4 事故油及废旧电池 由有资质单位进行回收 5 有 和无线通讯 影响很小 6 土地占用 ①永久占地②线路下的土地使用功能受到限制 7 临时征用土地还田 可补偿农业用地的减少 8 农业生产 被永久占用的土地无收成 9 水土保持 线路经过农田，塔基需要采取措施 10 景观 有一定影响 11 交通 短暂影响 12 湿地生态、矿产资源、珍稀动物、文化遗址及风景名 不涉及 6、工程主要环保特点及主要环境问题 （一）工程环保特点 （1）本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁场。 （2）运行期无空气污染物、无工业废水产生。 （3）变电站采用户内GIS布置，为全户内变电站，能大幅减低电磁环境影响及噪声水平。 （4）站址处为地下电缆出线：相比较架空线，地下电缆走线能大幅减低电磁环境影响；且又不妨碍城市景观。输电线路沿线生态环境良好，输电线路架设不影响城市建设。 （二）主要的环境问题 本工程可能造成的环保问题有： （1）变电站运行时产生的工频电场、磁感应强度对周围环境产生的影响； （2）变电站运行时产生的连续可听噪声对周围声环境可能产生的影响； （3）输电线路运行时产生的工频电场、磁感应强度对周围环境产生的影响； （4）输电线路运行时产生的连续可听噪声对周围声环境可能产生的影响； （5）施工期土方挖掘、回填以及物料运输造成的扬尘以及对土地占用和道路交通的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | TSP产生量很小 |
|  | 运行期 | 无 |
| 水污 染物 | 施工期 | 车辆冲洗污水，设置冲洗槽和沉淀池，污水不进入城市管网 |
|  | 运行期 | 变电站采用无人值班运行管理方式，仅检修期间会有极少量生活污水产生，生活污水经站内化粪池处理设施处理达标后，定期清运。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 产生量很小 | 交由环卫部门统一 收集处理 |
|  | 运行期 | 变压器油及废旧蓄电池 | 正常运营阶段不排放 | 事故状态下，收集至事故油池，由有资质单位进行回收，不外排。废旧蓄电池由有资质单位进行回收。 |
| 噪声 | 根据噪声类比及预测结果，拟建变电站最终3台主变投运后厂界噪声贡献值为35.0dB（A）～40.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。110千伏类比输电线路边导线外0～30米范围内、地面1.5米高度处的噪声值昼间为49.7dB(A)～50.1dB(A)，夜间为41.0dB(A)～43.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）；从线路中心到30米外，噪声水平没有明显变化，显示出线路噪声对区域环境噪声基本没有增量贡献。 |
| 电磁 环境 | 通过类比分析，本次所评的荥阳市110千伏新田输变电工程最终建成投运后变电站厂界及线下产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值；对周围环境及敏感目标产生的影响可控制在国家标准允许的范围内。 |
| 主要生态影响： 本工程主要生态影响为土地占用、土石方开挖、施工临时占地，可能占用或破坏土地及植被；施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复。对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排植被恢复。 |

# 环境影响分析与预测

1 施工期环境影响简要分析 1.1 施工工艺 （1）变电站施工工艺 1）土石方工程与地基处理方案 主变基础及主变构架采用钢筋混凝土灌注桩处理，其他建、构筑物采用天然地基，增大受力面积处理。土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖回填碾压处理等。 场地平整时首先将场地有机物、表层耕植土的剥离并运至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作一定的坡度以利泄水。 场地平整时宜避开雨季施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。 土石方工程主要包括排水沟及沟渠面加固。 2）混凝土工程 为了保证混凝土质量，工程开工以前，掌握近期天气情况，尽量避开大的异常天气，做好防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。 3）电气施工 站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须以保证设备的安全为前提。另外，须与土建配合的项目，如接地母线敷设、电缆通道安装等可与土建同步进行。 4）设备安装 电气设备一般采用吊车施工安装。在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，尚需严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装，特别是PT（电压互感器）、CT（电流互感器）、变压器设备要加倍小心。 （2）输电线路施工工艺 1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂、石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 2）电缆敷设施工 a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放，排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 3）塔基基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础，若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩地面为基础。施工基面是设计规定的，用以确定基础坑深的基准面。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 4）铁塔组立及架线施工 工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，所以每回线路都要设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 5）施工营地 本输电线路工程施工时各施工点人数少，施工时间短，施工人员一般就近租用民房或工屋，不另行设置施工营地。 6）工程开挖弃土处置 在建设期开挖回填后多余的土就地平整在塔基征地范围区域，然后撒上草种，使得植被得以恢复。 1.2施工期间大气环境影响分析 施工扬尘主要来自于变电站基础、塔基基础等土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、以及施工车辆行驶产生的扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。而且受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是土建施工，变电站基础开挖和土石方运输会产生扬尘，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。土建施工产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 本工程拟执行《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定。 1）新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 10）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 1.3施工期间噪声污染影响分析 根据不同设备声源经验值及噪声衰减规律，各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测施工噪声在施工场界外随距离衰减的情况见下表。 表10 不同设备随距离衰减一览表 机械类型 噪声预测值[dB（A）] 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 推土机 86 80 74 68 66 60 56 54 挖土机 81 75 69 63 61 55 51 49 装载机 71 65 59 53 51 45 41 39 载重汽车 71 65 59 53 51 45 41 39 施工期间各种车辆、施工机械和作业都将产生不同程度的噪声，对环境有一定的影响。上述设备施工主要集中于变电站建设时期，变电站建设施工工艺简单、建设周期短暂，考虑变电站周边有学校及居民区，建议在施工期严格控制施工噪声，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工时间、施工噪声进行控制，以减轻施工噪声对周围环境的影响，尽量避免夜间施工，确需夜间施工的应按照要求经当地环保部门同意并告示当地居民。 1.4固体废物环境影响分析 （1）施工固废污染源 施工期固体废物主要为架空线路塔基施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等生态环境影响；产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 （2）拟采取的环保措施及效果 1）新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基内进行平整，同时在表面需进行绿化恢复。 2）为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。 在采取了上述环保措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 1.5施工期生态环境影响分析 （1）生态影响 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在开挖和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 ①土地占用 工程施工期的生态环境影响主要表现在基础开挖、临时占地等造成原有地表被破坏引起的水土流失但新建输电线路工程具有点状间隔式线性特点，单塔开挖量小，施工时间短，对土地的扰动较小。 ②植被破坏 本工程占地及其周围主要为树木及农田，无国家级或省级保护的野生植物。 临时占地对植被的破坏主要为施工人员对树木、农田及灌草地的践踏，但项目占地面积较小，临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 （2）拟采取的生态恢复措施及效果 ①土地占用和开挖 业主应以宜在合同中形式要求对施工单位提出占地有关要求，在施工过程中，必须按照设计要求，方案严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方不允许就地乱倾乱倒，应采取回填等方式妥善处置。采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真及时清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。 ②植被保护 对于工程建设造成的永久占地造成的植被林木破坏，业主应按照有关规定向主管部门缴纳相应的林木赔偿费、森林植被恢复费，并由相关部门统一安排林木恢复。 对于临时占地所破坏的植被，应在施工完成后，对临时占地立即清理，合理使用表土，并尽量恢复植被。 1.6水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。对于废污水： 1）施工时应该将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，特别要禁止施工废水、弃渣排入水体，不漫排施工废水。 3）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 4）本工程施工时施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有污水处理设施进行处理，不会对地表水水质构成污染。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 2营运期环境影响分析 本报告以类比预测和计算对该项目的电磁场、噪声的环境影响进行分析。 2.1营运期电磁环境影响分析 2.1.1变电站电磁环境影响分析 通过类比分析已投运且通过验收的110千伏港前变电站可知，本次所评的110千伏变电站最终建成投运后产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场强度4千伏/米、磁感应强度100μT限值。注：目前没有3台全户内110千伏变电站并通过验收的的类比变电站，故使用户外110千伏港前变电站作为类比站。 2.1.2输电线路电磁环境影响分析 1）工频电场 ①本工程单回路架设 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的最大工频电场强度值为3.600kV/m，线路下各点均小于10kV/m满足标准限值要求。 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区）时，距离地面1.5m高度的最大工频电场强度值为2.352kV/m，线路下各点均小于4kV/m满足标准限值要求。 当实际架设导线对地距离为12m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为1.088kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 ②本工程双回路架设 同相序分析： 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.498kV/m，线路下各点均满足10kV/m标准限值要求。 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.511kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 当实际架设导线对地距离为20m时，跨越3层9m建筑距离地面10.5m高度的工频电场强度最大值为1.271kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 逆相序分析： 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.962kV/m，线路下各点均满足10kV/m标准限值要求。 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区），距地面1.5m高度处最大值为2.183kV/m，线路下各点工频电场强度均小于4kV/m标准限值。 当实际架设导线对地距离为20m时，跨越3层9m建筑距离地面10.5m高度工频电场强度最大值为0.570kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区），实际架设导线对地距离为20m时，无论同相序、逆相序110kV同塔双回线路架设距地面1.5m高度处最大值工频磁感应强度为18.430μT，线路下各点均小于100μT评价标准。 3）架设高度控制要求 按照规范推荐新建线路经过非居民区（对地6m）时，经过居民区（对地7m）时，导线对地高度只要达到设计规范要求即可。 新建线路单回路实际架设导线对地距离为12m，双回路实际架设导线对地距离为20m。 因此，本工程单回路、双回路架设段无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。本工程双回路架设段，在贾峪镇临近商铺处跨越9m高度建筑物，当拟建线路跨越时，导线对地高度不得小于20m（导线与建筑物顶净空距离不得小于5m）。 2.1.3电缆线路电磁环境影响分析 通过类比郑州110千伏工人变至220千伏耿河变电缆线路工程的工频电场强度为7.17～13.87V/m，均小于4kV/m工频电场限值。工频磁场总量为0.112～0.190μT，均小于100μT工频磁场限值。因此，通过类比分析可知，本工程建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足相关标准。 2.2变电站声环境影响预测评价 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），变电站噪声预测计算的基本公式为： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 上式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv——声源几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB。 Amisc——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 点声源的几何发散衰减的基本公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r/r0） 式中L（r）、L（r0）分别是r、r0处的声级。 对某一受声点受多个声源影响时，有： 上式中：LP——为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的要求，根据变电站的平面布置图，结合上述预测计算模式，利用已有的噪声源噪声级数据作为计算参数，预测变电站投运后对厂界噪声各预测点的影响。根据变压器到各预测点的距离，利用噪声分析软件，计算出声源噪声到各预测点衰减后的声压级。 本次预测是对变电站变压器最终规模的噪声进行预测，主变噪声源强值取70dB（A），本工程为全户内布置，预测结果详见下图及表。 图14 变电站厂界噪声预测图 表11 变电站终期投运后噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 测点描述 厂界贡献值 1 东 37.5 2 西 35.0 3 南 38.6 4 北 40.3 可以看出，新建变电站最终3台主变投运后厂界噪声贡献值为35.0dB（A）～40.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 2.3 输电线路噪声影响预测评价 输电线路运行时，导线的电晕放电会产生一定量的噪声。为预测本工程输电线路投运后的噪声水平，对同电压等级的输电线路进行了类比监测。 （1）类比对象及可比性分析 1）类比对象选择原则 本环评从电压等级、杆塔型式、导线排列方式等方面，尽量选择与本工程新建架空线路相似的已投运输电线路进行类比监测。 2）类比对象及可比性分析 本工程线路为单回和同塔双回架设。 根据输电线路电压等级、塔型、导线型号等参数，选用类比线路见下表。 表12类比线路及预测线路技术参数 架设方式 线路名称 导线型号 线路所处 主要环境 杆塔型号 架设高度 单回 110kV浦营线线路 （类比线路） LGJ-300/40 乡村 ZM1 11.5m 本工程110kV线路 2×JL/G1A-240/30 乡村 MD-15 15m 同塔双回 110kV陡麻、陡王同塔双回线路（类比线路） 2×LGJ-240/30 市区 SZ1 18.1m 本工程110kV线路 2×JL/GIA-240/30 乡村 SZ3 33m 110kV浦营线路属于省环保厅“专项行动”备案项目。 110kV陡麻、陡王同塔双回线路于2012、2013年分别通过验收，陡麻验收文号为洛环辐验[2012]03号，陡王验收文号为洛环辐验[2013]11号。 表13类比线路监测工况表 架设方式 线路名称 电压 电流 导线排列方式 监测点及线高 单回 110kV浦营线路 111.6kV 65A / #79-#80，11.5m 同塔双回 110kV陡麻、陡王线路 113kV 65.4A 同相序 #9-#10，18.1m 由上表类比线路的相似性分析可知，类比线路参数与本次所评线路基本相同，电压等级相同，线路架设方式相同，杆塔型号基本相同，所以用上述线路来类比本次所评线路是合理的。 （2）类比监测结果及分析 表14类比线路声环境监测值dB（A） 线路名称 监测点位 昼间 夜间 110kV浦营线线路 线路下方 47.4 38.1 110kV陡麻、陡王同塔双回线路 线路下方 51.5 44.6 由上可知，输电线路运行产生的噪声贡献值较小，所经区域的环境噪声值增加不大。在雨雾天气或湿度较大的天气情况下，绝缘子污秽导致放电会产生电晕噪声，其噪声源强一般不超过60dB（A）。但放电时间比较短暂，因此对所经区域的噪声环境影响也较小。 结果表明根据以上类比分析，输电线路投运后产生的可听噪声，小于《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准限值（昼间55dB（A），夜间45dB（A）。因此，本工程运行以后，产生的可听噪声，可以控制在环境标准限值以内。 2.4 运营期环境敏感点达标分析 经过预测，本工程建成投运后，各环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度及声环境情况详见下表。 表15环境保护目标达标分析一览表 序号 环境敏感点 方位及距离 导线对地架设高度要求m 预测结果 电场强度（kV/m） 磁感应强度（μT） 噪声标准 （dB（A）） 1 郑州市公安局警察训练部 站址南侧 / ＜0.177 ＜2.726 2类 2 荥阳市郝寨（临时加工点） 线路东侧20m 20 ＜0.059 ＜3.915 3 贾峪镇临街商铺 线路跨越 20 ＜1.271 ＜10.523 由上表可知，本工程建成投运后，主要环境影响因子工频电场强度、工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值；声环境将维持在现状水平。 2.5 运营期环境影响分析综述 通过类比分析和模式预测分析可知，本次所评的郑州荥阳新田110kV输变电工程最终建成投运： （1）变电站厂界及敏感点处产生的电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4 kV/m、磁感应强度100μT限值要求； （2）畜禽养殖地、耕地、道路等处产生的电场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）10 kV/m控制限值； （3）变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）； （4）敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （详见电磁专题）

# 建设项目拟采取的防治措施

1 环境保护措施 （1）变电站采用低噪声设备。 （2）线路和变电站选线、选址满足规划要求。 （3）线路和变电站尽可能少占土地，尤其是少占农田，对受影响的居民按照规定给予补偿。 （4）必须听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、邮电部门和当地受影响群众的意见，优化设计以减少工程的环境影响。 （5）线路在跨越水体时，要求不在水中建塔，避免线路对航运和河道泄洪能力的影响。 （6）线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时，严格按规范要求留有足够净空距离。线路跨越民房时，按导线与屋顶的净空距离的要求跨越。 （7）根据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），不同地区导线的对地距离取值满足规范要求。 2 施工期防治措施 2.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 2.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放并覆盖，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工工地扬尘防治要坚决实现“七个百分之百”目标和三个落实”要求，即施工工地现场封闭管理率、现场湿法作业率、现场道路硬化率、渣土物料覆盖率、物料密闭运输率、出入车辆冲洗率、工地喷淋设备及安装使用360度全覆盖监控探头率均要达到100%；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 4）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 2.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 3运行期环境保护治理措施 为防止主变压器发生事故，影响周围环境，根据《高压配电装置设计技术规程》（DL/T 5352-2006）规定，当设置有总事故储油池时，其容量应按最大一个油箱容量的100%确定。110kV变压器储油量一般在30吨左右，因此，变电站内设置事故油池（容积为35立方米），可以满足要求。 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），变电站产生的废旧蓄电池类别属于HW49，废物代码为900-044-49。变电站使用密封阀控式铅酸蓄电池，不在变电站内拆解添加电解液，平均8年更换一次，由具有此类危险废物类别相关资质的单位进行回收处置。 变压器油类别属于HW08，废物代码为900-220-08。对于变压器漏油事故产生的变压器油，泄露的变压器油直接流入事故油池，由具有此类危险废物类别相关资质的单位进行回收处置。 针对蓄电池及变压器油，本环评提出环境管理及环保技术措施如下： 1．建立危险废物管理台账。建立危险废物管理台账，登记危险废物利用、处置及流向。 2．建设规范场地。使用场所设立危险废物警告标志、危险废物应知卡，标明所使用危险废物种类与数量，蓄电池使用场地必须硬化及防渗处理，事故油池必须硬化及防渗处理。 3．相关处置要求。变电站投入使用后，如需更换电池及处置变压器油必须委托持危险废物经营许可证的单位进行收集、贮存、利用、处置，并签订危险废物利用处置合同。在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。转移危险废物，如实填写转移联单。 变电站采用无人值守运行管理方式，仅检修期间产生极少量生活污水，站区生活污水的排放设施为在站区范围内适当位置设置化粪池(便于清理)，定期清运。 本工程环境保护措施经汇总见表16。 表16 环境保护措施一览表 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 工程设计拟采取的环保措施 1 电磁 环境 设计阶段 ①变电站采用全户内布置，进出线采用电缆敷设，将电磁环境的影响减少到最低。 ②将变电站内电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效地减少工频电场、工频磁场。 ③变电站内金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减小尖端放电产生火花。 ④保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密，以减小因接触不良而产生的火花放电。 ⑤对高压一次设备采用均压措施：控制导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置等，同时在变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。 ⑥对于架空输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；此外，架空输电线路经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。新建线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其它建构筑物，确保线路附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。 ⑦规划选址、选线阶段，征求相关部门意见，落实工程位置及线路走廊，使之与区域规划相符。 本工程双回路架设段，在贾峪镇临近商铺处跨越9m高度建筑物，当拟建线路跨越时，导线对地高度不得小于20m（导线与建筑物顶净空距离不得小于5m）。 2 声环境 设计阶段 在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备。 对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 3 水环境 运行阶段 ①变电站生活污水经化粪池处理后定期清运。 ②变电站内设置事故油池（容积为35立方米），当变压器发生事故时，变压器油直接流到事故油池，不外排，收集到的油交至资质单位回收。 本环评新增环境保护措施 1 施工 噪声 施工阶段 ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③施工单位在夜间尽量避免施工。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 2 施工 扬尘 施工阶段 本工程拟执行《郑州控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定： ①新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑪施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑫施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 ⑬施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 ⑭新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 施工工地喷淋设备及安装使用360度全覆盖监控探头率均要达到100%；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。 3 施工 污水 施工阶段 ①变电站施工在不影响主设备区施工进度的前提下，合理施工组织，先行修筑污水处理设施，对施工生活污水进行处理，处理后用于站内绿化。 ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 ③对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。 ④输电线路施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理。 ⑤落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 4 施工 固废 施工阶段 ①为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，使工程建设产生的垃圾得到安全处置。 ②禁止弃土、渣土及生活垃圾等固废弃入河道和水体。 ③变电站施工过程产生的基槽余土，作为变电站场地回填土方来源。 ④输电线路杆塔基础施工时产生的少量垃圾，在施工结束后全部清运至环卫部门指定位置，并妥善处置。 ⑤本工程需弃土308立方米，运送至政府制定弃土场妥善处置，运送过程中对车辆进行覆盖，防止漏洒。 5 生态 环境 施工阶段 ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，对于变电站施工活动限制在站区范围内。对于输电线路施工活动限制在线路沿线周围区域内。 ②工程施工限制在划定的施工范围内进行，加强监管，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。 ③对于永久占地造成的植被破坏，应严格按照有关规定进行赔偿。 ④对线路沿线经过的林木区，采取高跨方式通过，尽量减少砍伐；输电线路采用张力放线等先进施工工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏；输电线路塔基施工时，应限制在划定的施工范围内进行，避免对周边区域植被造成破坏；塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域按原有生态功能进行植被恢复，位于农田内的应进行复耕。 6 水土 流失 施工阶段 ①施工单位在变电站施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ④施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 7 固废 运行阶段 生活垃圾经收集后由环卫部门收集运至当地垃圾站，避免对环境的污染。 8 环境 风险 变电站内设置事故油池（容积为35立方米），当变压器发生事故时，变压器油直接流到事故油池，事故油和蓄电池由有资质单位进行回收，不外排。 9 环境 管理 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。 4 环境保护投资概算 表17 工程环保投资一览表 序号 项 目 投资估算（万元） 一、环境保护投资 1 环境保护设施费 37 1.1 塔基护坡绿化 12 1.2 化粪池 4 1.3 事故集油池及管道 10 1.4 降噪设施 11 2 其它费用 24 2.1 植被恢复费用 8 2.2 竣工验收费用 6 2.3 施工期环保投资 10 合计 61 二、工程总投资（万元） 8520 三、环保投资占总投资比例（%） 0.716 3 总量控制指标分析 本工程运营过程中无水污染物及大气污染物等排放，因此，不设置污染物控制总量。

# 环境管理与监测计划

1环境管理与监测计划 工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2施工期的环境管理和监督 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 3运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态环境现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 4环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：测试、收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托相关有资质的单位完成，生态环境质量现状调查及监测可委托专门生态研究及相关环保单位完成。 （1）电磁环境影响监测： 1) 监测点位布置：人员相对活动频繁线路段和环境敏感点，如距离较近的居民区和线路跨越的交通干线等。 2) 监测项目：工频电场、工频磁感应强度。 3) 竣工验收：在各项目试运行三月内，应申请环境保护竣工验收。 4) 监测频次：按照相关要求定期监测。 （2）生态环境质量调查 输电线路沿线走廊内植被分布情况，动植物的种类、数量分布以及变化情况，走访人类活动相对频繁段线路附近人群生活、生产因工程影响的变化情况。 5工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》自2017年10月1日起施行，环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 工程竣工环境保护验收内容见表18。 表18工程竣工环保验收一览表 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目是否经核准，环评批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。 3 环境敏感区基本情况 核查环境敏感区基本情况及变更情况。 4 环保相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 5 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。 6 环境保护设施正常运转条件 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。 7 污染物排放达标情况 工频电场强度、工频磁感应强度及噪声是否满足评价标准要求。 8 生态环境保护措施落实情况 是否落实表土防护、破坏区域植被恢复、建筑余土妥善处理等生态保护措施。 9 环境管理与环境监测 调查建设单位环境保护管理机构及规章制度制定、执行情况、环境保护人员 专兼职设置情况以及环境保护相关档案资料的齐备情况；核查环境影响评价文件、初步设计文件及环境影响评价审批文件中要求建设的环境保护设施的运行情况、监测计划落实情况以及施工期环境监理计划落实与实施情况。 10 环境敏感区处环境影响因子验证 监测本工程投运后的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声等环境影响因子是否与预测、分析结果相符。

# 结论

项目建设产业政策、规划相符性 本工程属于城乡规划电网建设项目。根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修订，“电网改造及建设”列为“第一类 鼓励类”项目，本工程的建设符合国家产业政策。 根据《荥阳市供电区“十三五”配电网规划》，新田变电站已明确列入发展建设内容，属于荥阳市供电区2017年规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 本工程已经取得了荥阳市规化设计中心、荥阳市国土资源局等政府部门的协议文件，符合当地城乡规划的。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 工程概况 郑州荥阳110kV新田输变电工程建设地点位于荥阳市辖区内。 站址位于荥阳市邢村，规划的荥阳洞林湖新田城项目区域内，郑州市西南方向。西侧距离郑州西南绕城高速与郑卢高速立交桥约2.5公里，北侧距离荥阳市区约14公里。变电站总占地面积约3321平方米。变电站主变规划容量3×50兆伏安，本期主变1×50兆伏安。主变采用SZ11-50000/110三相双绕组、低损耗、免维护有载调压变压器，冷却方式采用自冷式，采用户内GIS布置，全户内变电站。 线路工程规划110kV出线3回，本期出线1回： 1）新建环翠-贾峪110kV线路工程：线路路径全长13.6km，其中架空线路径长12.6km（单回路路径长1.2km，双回路路径长11.4km），双回路电缆路径长1km(其中环翠变电缆出线路径长0.2km，钻越郑西高铁与220kV Ⅰ、II环迅线路径长0.8km)。 2）新建110kV孔贾线π入110kV新田变线路工程：新建线路路径全长1.42km，全电缆敷设。 环境质量现状 根据现场监测结果表明，本工程所在区域的电磁环境状况良好。拟建变电站及输电线路沿线敏感目标距地面1.5米处的工频电场强度为1.323～3.525V/m、工频磁感应强度为0.034～0.061μT。 本工程变电站厂界及线路敏感点处电磁环境所有监测点位均满足（GB8702-2014）《电磁环境控制限值》中规定的公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。输电线路沿线周边居民均满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 环境影响预测 4.1变电站电磁环境影响分析 通过类比分析已投运且通过验收的110千伏港前变电站可知，本次所评的110千伏变电站最终建成投运后产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场强度4千伏/米、磁感应强度100μT限值。 4.2输电线路电磁环境影响分析 1）工频电场 ①本工程单回路架设 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的最大工频电场强度值为3.600kV/m，线路下各点均小于10kV/m满足标准限值要求。 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区）时，距离地面1.5m高度的最大工频电场强度值为2.352kV/m，线路下各点均小于4kV/m满足标准限值要求。 当实际架设导线对地距离为12m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为1.088kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 ②本工程双回路架设 同相序分析： 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.498kV/m，线路下各点均满足10kV/m标准限值要求。 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.511kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 当实际架设导线对地距离为20m时，跨越3层9m建筑距离地面10.5m高度的工频电场强度最大值为1.271kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 逆相序分析： 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.962kV/m，线路下各点均满足10kV/m标准限值要求。 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区），距地面1.5m高度处最大值为2.183kV/m，线路下各点工频电场强度均小于4kV/m标准限值。 当实际架设导线对地距离为20m时，跨越3层9m建筑距离地面10.5m高度工频电场强度最大值为0.570kV/m，线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 按照规范推荐当导线对地距离为7m（居民区），实际架设导线对地距离为20m时，无论同相序、逆相序110kV同塔双回线路架设距地面1.5m高度处最大值工频磁感应强度为18.430μT，线路下各点均小于100μT评价标准。 3）架设高度控制要求 按照规范推荐新建线路经过非居民区（对地6m）时，经过居民区（对地7m）时，导线对地高度只要达到设计规范要求即可。 新建线路单回路实际架设导线对地距离为12m，双回路实际架设导线对地距离为20m。 因此，本工程单回路、双回路架设段无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。本工程双回路架设段，在贾峪镇临近商铺处跨越9m高度建筑物，当拟建线路跨越时，导线对地高度不得小于20m（导线与建筑物顶净空距离不得小于5m）。 4.3电缆线路电磁环境影响分析 通过类比郑州110千伏工人变至220千伏耿河变电缆线路工程的工频电场强度为7.17～13.87V/m，均小于4kV/m工频电场限值。工频磁场总量为0.112～0.190μT，均小于100μT工频磁场限值。因此，通过类比分析可知，本工程建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足相关标准。 4.4环境预测达标情况 1、电磁环境：通过类比分析和模式预测分析可知，本次所评的拟建工程最终建成投运后厂界四周及敏感点处的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场强度4kV/m、磁感应强度0.1mT限值。 2、声环境：线路沿线敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），新建变电站最终3台主变投运后厂界噪声贡献值为35.0dB（A）～40.3dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3、水环境：变电站采用无人值班运行管理方式，仅检修期间会有极少量生活污水产生，生活污水经站化粪池处理设施处理后，定期清运。 4、固体废物：变压器油正常运营阶段不排放，事故状态下，变压器油将直接收集至事故油池，事故油由当地环境保护主管部门认可的有资质单位回收处理，不外排。废旧蓄电池由有资质单位进行回收。 5、大气环境：工程运营期间无大气污染物排放。 环境保护措施 5.1施工期防治措施： 5.1.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 5.1.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 5.1.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 5.2运行期环境保护治理措施 为防止主变压器发生事故，影响周围环境，根据《高压配电装置设计技术规程》（DL/T5352-2006）规定，当设置有总事故储油池时，其容量应按最大一个油箱容量的100%确定。110kV变压器储油量一般在30吨左右，因此，变电站内设置事故油池（容积为35立方米），可以满足要求。当变压器发生事故时，变压器油直接流到事故油池，不外排。 变电站采用无人值守运行管理方式，仅检修期间产生极少量生活污水，生活污水经站化粪池处理设施处理后，定期清运。 综合结论及建议 综上分析，郑州荥阳110kV新田输变电工程的建设符合国家产业政策，符合郑州市城乡规划和电网规划；工程建设区域环境质量现状所涉及各项环境保护因子满足相应环境标准，经过环境影响预测，工程投运后各环境保护因子满足限值要求；工程在设计、施工和运行阶段拟采取一系列环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。