目  录

一. 前言	1

二. 验收监测依据	4

三. 项目工程概况	6

3.1  工程基本情况	6

3.2  生产工艺简介	13

3.3  主要污染物及排放情况	15

3.4  主要污染物治理设施及措施	18

四、主要环评批复要求	24

4.1  主要批复要求	24

五. 验收监测评价标准	27

5.1  验收监测评价标准	27

5.2  验收监测各项污染物执行标准限值	28

六. 验收监测内容	30

6.1  生产工况调查与分析	30

6.2  污染物排放监测	30

6.3  验收监测质量保证和质量控制	32

6.4  监测分析方法及使用仪器	33

七. 验收监测结果及分析	33

7.1  验收监测期间生产工况及分析	33

7.2  验收监测结果及分析评价	36

八. 环境管理检查	43

8.1  主要环评批复要求落实情况	43

九.  验收监测结论和建议	46

9.1  验收监测结论	46

9.2  建议	48

附件:

附件1：《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境影响报告书（报批版）》的批复》河南省环境保护厅，豫环审[2012]261号文，2012年11月；

附件2：《关于同意登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目试生产的通知》郑州市环境保护局，郑环评试﹝2015﹞21号，2015年1月；

附件3：《关于同意登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目试生产延期的通知》郑州市环境保护局，郑环评试﹝2015﹞94号，2015年9月；

附件4：《关于登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目试生产前环保核查报告》河南源通环保工程有限公司，2014年10月；

附件5：登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目竣工环境保护验收监测委托书；

附件6：登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目垃圾清运协议，2014年10月10日；

附件7：登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目生产日报表，2015年4月28日-29日；

附件8：登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目用排水情况说明，2015年5月；

附件9：《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境风险防范措施》2015年11月；

附件10:《河南省建设项目环境影响变更备案登记书》豫环评备[2015]5号，2015年9月；

附件11：登封谷源农业发展有限公司分险事故防范措施建立情况表；

附件12：华润电力登封有限公司登封谷源农业发展有限公司中水购销协议，2015年8月8日；

附件13：建设单位污泥回收合同约定；

附件14：登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目生产日报表，2015年11月3日-5日。

附图:

附图1：项目厂址地位置图

附图2：项目厂区平面布置图

附图3：厂区周边环境示意图及噪声监测点位示意图

# 前言

# 登封谷源农业发展有限公司为新建企业，总投资15100万元建设年处理15万吨小麦面粉深加工项目。

# 本项目主要产品谷朊粉和小麦淀粉广泛应用于高筋小麦专用粉生产、食品配料、素食加工、特种水产饲料和宠物饲料加工等，还可利用它提取氨基酸、制作植物蛋白，经过改性处理可生产可溶蛋白、特殊乳化剂、发泡剂等；另外，小麦淀粉除了可作为一般淀粉使用外，还有一些特殊的用途，如由于小麦淀粉的安全性和细颗粒，使其在化妆品领域和油墨印刷行业广泛应用，小麦淀粉的糊化曲线不同于其它淀粉，变性小麦淀粉在造纸行业和纺织行业中应用广泛。

本项目谷朊粉和小麦淀粉生产技术成熟稳定，工艺先进，采用三相卧螺分离工艺生产谷朊粉，引进国际先进的高速分离设备和国内优良的淀粉生产设备组成生产线，形成年处理15万吨小麦面粉生产能力。

2012年11月，河南源通环保工程有限公司编制完成《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境影响报告书（报批版）》。2012年11月22日，河南省环境保护厅以豫环审[2012]261号文对该项目环境影响报告书进行批复（附件1）。

2011年5月，登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目开工建设，2015年1月主体工程与配套建设的各项环保设施建设完毕，并向郑州市环境保护局申请试生产要求。

根据郑州市环境保护局关于建设项目在申请试生产前必须对其“三同时”执行情况进行核查的要求，2014年10月14日，郑州市环境保护局、登封市环保局和环评单位相关人员对该项目主体工程与环保设施“三同时”执行情况进行了现场核查（核查报告见附件4）。根据现场核查，该项目实际建设情况与原环评内容有所不一致。在本项目总产能与主工艺不变的情况下，增加了部分生产设备数量，饲料淀粉烘干工序改变了除尘器环保设备型号和数量，谷朊粉烘干工序增加了除尘器环保设备数量，饲料烘干减少了环保设备数量，其他工程内容与原环评及批复一致。

经过现场核查，登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目主体工程已经建成，工艺设备已安装，公用工程及主要环保措施实施到位，总平面布置及水处理设施符合环境影响报告书的要求，已满足试生产条件。郑州市环境保护局于2015年1月26日下发同意“登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目的试生产通知书”（文号：郑环评试[2015]21号）（附件2），试生产期为2015年1月26日至2015年4月26日。与主体工程配套的环境保护设施同时建成并投入使用。

经郑州市环境保护局同意，2015年3月16日，登封谷源农业发展有限公司委托郑州市环境保护监测中心站对年处理15万吨小麦面粉深加工项目进行验收监测工作（委托书见附件5）。

接受委托后，郑州市环境保护监测中心站组织技术人员对该项目进行现场勘察、收集有关技术资料，并依据现场勘察结果、资料调研情况编制了项目验收监测方案。并于2015年4月28日至4月29日对该项目进行了现场监测工作。

试生产期间，由于华润电力登封有限公司通往该公司供蒸汽专线出现爆裂停汽，使该公司废水（尾浆）浓缩工段无法运行，当日系统内的尾浆没法回收利用。考虑到项目正式投产后，会因设备故障、外部电力、外部蒸汽等因素造成废水阶段时间内不能及时处理，为解决这个问题，登封谷源公司新增一套事故废水处理系统，处理工艺为“BYSB-plus反应器+好氧”。针对本次变更情况，该公司于2015年8月委托河南源通环保工程有限公司进行编制补充说明，主要对项目变更引起的产污变化情况及环保设施可行性进行分析。河南省环境保护厅于2015年9月8日以豫环评备[2015]5号文对该项目环境影响变更进行备案登记（附件10）。

相关工作完善后该公司向郑州市环境保护局申请试生产延期，郑州市环境保护局于2015年9月29日下发同意“登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目的试生产延期的通知”（文号：郑环评试[2015]94号）（附件3），试生产期为2015年10月15日至2016年1月15日。

受该公司的委托，郑州市环境保护监测中心站于2015年11月3日至11月5日对该项目应急污水处理站的废水进行了补充监测工作。根据收集的技术资料、验收监测结果、相关法律、法规和技术规范等编制本验收监测报告书。

# 二. 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第13号；

2.3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》  国家环境保护总局环发[2000]38号；

2.4 《河南省建设项目环境保护条例》

2.5 《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境影响报告书（报批版）》河南源通环保工程有限公司，2012年11月

2.6  关于《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境影响报告书（报批版）》的批复》河南省环境保护厅，豫环审[2012]261号文，2012年11月；（附件1）

2.7 《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境影响补充说明》河南源通环保工程有限公司，2015年8月

2.8 河南省建设项目环境影响变更备案登记书  豫环评备【2015】5号，2015年9月8日； （附件10）

2.9《关于同意登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目试生产的通知》郑州市环境保护局，郑环评试﹝2015﹞21号，2015年1月；（附件2）

2.10《关于同意登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目试生产延期的通知》郑州市环境保护局，郑环评试﹝2015﹞94号，2015年9月；（附件3）

2.11《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目试生产环保核查报告》河南源通环保工程有限公司，2014年10月；（附件4）

2.12 《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目验收监测方案》郑州市环境保护监测中心站，2015年3月；

2.13 登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目竣工环境保护验收监测委托书。（附件5）

# 三. 项目工程概况

## 3.1  工程基本情况

登封谷源农业发展有限公司建设的年处理15万吨小麦面粉深加工项目厂址位于登封市大冶镇工业园区，占地167.4亩。厂区东边是华润电力登封有限公司约500m，西边是河南中美铝业有限公司约56m，北边是西刘碑村约1090m，南边最近的东刘碑村约93m。本项目厂址为原河南阳光碳化硅有限公司生产厂区。该工程于2011年5月开始建设，原料库、成品库、生产车间、办公利用原河南阳光碳化硅有限公司现有厂房、仓库、办公楼等基础设施。工程建设内容主要组成见表3-1，该项目厂址地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2，厂区周边环境示意图及噪声监测点位图见附图3。

本项目总投资概算为15100万元，其中环保概算为142.9万元，环保投资占总投资的比例为0.95%；实际投资为17400万元，环保投资为592.9万元，环保投资占总投资的比例为3.41%。项目主体设计及环保设施设计单位为郑州林大环保科技有限公司，环保设施施工由郑州林大环保科技有限公司完成。

本项目共需人员150人，其中生产人员100人，管理技术人员35人，生产人员在厂内住宿、就餐，车间全年工作均为310天，生产车间作业为连续生产制，每天3班，每班8小时。

表3-1                      工程主要建设内容一览表

| 序号 | 分类 | 项目 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 年处理15万吨小麦面粉深加工生产线 | 生产车间依托现有，生产线为新建，已建成 |
| 2 | 辅助工程 | 原料库 | 建设一个192m×25m的原料库 | 依托现有 |
|  |  | 成品库 | 建设60m×32m、120m×32m的成品库 | 依托现有 |
|  |  | 化验室 | 建设一个5m×6m的化验室 | 依托现有 |
| 3 | 公用工程 | 循环冷却水 | 300m3/h循环冷却水系统 | 新建，已建成 |
|  |  | 配电室 | 装机总容量是4150KW | 新建，已建成 |
| 4 | 环保工程 | 废气处理 | 负压风网系统+脉冲袋式除尘器、旋风分离器、刹克龙分离除尘器 | 新建，已建成 |
|  |  | 废水处理 | 一套事故废水处理系统，生活污水处理设施 | 新建，已建成 |
|  |  | 应急污水处理 | 一套事故应急废水处理系统 | 新增，已建成 |
| 5 | 办公设施 | 办公楼 | 办公楼 | 依托现有 |
|  |  | 食堂、宿舍 | 食堂、宿舍楼 | 依托现有 |

3.1.1  项目组成及产品方案

本工程建设内容主要有年处理15万吨小麦面粉深加工生产线，公用工程主要有循环冷却水系统等。项目产品方案见表3-2。

表3-2                           项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷朊粉 | 1.95×104 | 包装25kg/袋 |
| 2 | A-淀粉 | 8.55×104 | 包装25kg/袋 |
| 3 | 饲料淀粉 | 2.7×104 | 包装25kg/袋 |
| 4 | 纤维+戊聚糖饲料 | 2.76×104 | 副产品 |

3.1.2  主要生产设备及原辅材料消耗

根据实际核查，本项目生产设备中除真空转鼓吸滤机更换为刮刀脱水机外，其他设备均未发生变化。原因为结合实际生产需求，合理优化设计生产线，引起相对应的设备增加和型号改变，控制主要产能环节设备无变化，总产能与环评相符。主要生产设备核查一览表见表3-3；主要原辅材料消耗见表3-4。

表3-3                      主要生产设备设施核查一览表

| 序号 | 主体工程车间名称 | 报告书及批复的主要生产设备（仪器）名称、型号、数量 | 实际建设的主要生产设备（仪器）名称、型号、数量 | 与环评批复及环评报告的一致性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 生产车间 | 投料斗 | 1台 | 投料斗 | 1台 | 一致 | / |
| 2 |  | 螺旋输送机 | 7台 | 螺旋输送机 | 7台 | 一致 | / |
| 3 |  | 提升机 | 2台 | 提升机 | 2台 | 一致 | / |
| 4 |  | 气动开关阀 | 4台 | 气动开关阀 | 4台 | 一致 | / |
| 5 |  | 面粉缓冲罐 | 4台 | 面粉缓冲罐 | 4台 | 一致 | / |
| 6 |  | 振动卸料器 | 7台 | 振动卸料器 | 7台 | 一致 | / |
| 7 |  | 永磁筒 | 1台 | 永磁筒 | 1台 | 一致 | / |
| 8 |  | 高方平筛 | 1台 | 高方平筛 | 1台 | 一致 | / |
| 9 |  | 计量称 | 1台 | 计量称 | 1台 | 一致 | / |
| 10 |  | 关风机 | 1台 | 关风机 | 1台 | 一致 | / |
| 11 |  | 罗茨风机 | 1台 | 罗茨风机 | 1台 | 一致 | / |
| 12 |  | 脉冲除尘器 | 1台 | 脉冲除尘器 | 1台 | 一致 | / |
| 13 |  | 离心风机 | 1台 | 离心风机 | 1台 | 一致 | / |
| 14 |  | 面粉储罐 | 1台 | 面粉储罐 | 1台 | 一致 | / |
| 15 |  | 计量绞龙 | 2台 | 计量绞龙 | 2台 | 一致 | / |
| 16 |  | 和面机 | 2台 | 和面机 | 2台 | 一致 | / |
| 17 |  | 螺杆泵 | 6台 | 螺杆泵 | 6台 | 一致 | / |
| 18 |  | 面团罐 | 2台 | 面团罐 | 2台 | 一致 | / |
| 19 |  | 螺杆泵 | 11台 | 螺杆泵 | 11台 | 一致 | / |
| 20 |  | 均质机 | 2台 | 均质机 | 2台 | 一致 | / |
| 21 |  | 高速离心机 | 4台 | 高速离心机 | 4台 | 一致 | / |
| 22 |  | A淀粉收集泵 | 2台 | A淀粉收集泵 | 2台 | 一致 | / |
| 23 |  | 消沫泵 | 6台 | 消沫泵 | 6台 | 一致 | / |
| 24 |  | 熟化罐 | 2台 | 熟化罐 | 2台 | 一致 | / |
| 25 |  | 重力曲筛 | 4台 | 重力曲筛 | 4台 | 一致 | / |
| 26 |  | 一级谷朊筛 | 1台 | 一级谷朊筛 | 1台 | 一致 | / |
| 27 |  | 淀粉泵 | 6台 | 淀粉泵 | 6台 | 一致 | / |
| 28 |  | 二级谷朊筛 | 1台 | 二级谷朊筛 | 1台 | 一致 | / |
| 29 |  | 稀饲料淀粉罐 | 1台 | 稀饲料淀粉罐 | 1台 | 一致 | / |
| 30 |  | 搅拌机 | 6台 | 搅拌机 | 6台 | 一致 | / |
| 31 |  | 锥形离心筛 | 3台 | 锥形离心筛 | 3台 | 一致 | / |
| 32 |  | 纤维泵 | 7台 | 纤维泵 | 7台 | 一致 | / |
| 33 |  | 旋转过滤器 | 1台 | 旋转过滤器 | 1台 | 一致 | / |
| 34 |  | 回收旋流器 | 1套 | 回收旋流器 | 1套 | 一致 | / |
| 35 |  | 饲料淀粉乳罐 | 1台 | 饲料淀粉乳罐 | 1台 | 一致 | / |
| 36 |  | 脱水饲料淀粉罐 | 1台 | 脱水饲料淀粉罐 | 1台 | 一致 | / |
| 37 |  | PW工艺水缓冲罐 | 2台 | PW工艺水缓冲罐 | 2台 | 一致 | / |
| 38 |  | A淀粉乳罐 | 1台 | A淀粉乳罐 | 1台 | 一致 | / |
| 39 |  | 锥型旋转筛 | 5台 | 锥型旋转筛 | 5台 | 一致 | / |
| 40 |  | 旋转过滤器 | 1台 | 旋转过滤器 | 1台 | 一致 | / |
| 41 |  | 精制旋流器 | 1套 | 精制旋流器 | 1套 | 一致 | / |
| 42 |  | 精A淀粉乳罐 | 1台 | 精A淀粉乳罐 | 1台 | 一致 | / |
| 43 |  | 真空转鼓吸滤机 | 3台 | 刮刀脱水机 | 10台 | 不一致 | 脱水效果更好 |
| 44 |  | 真空泵 | 3台 | 真空泵 | 3台 | 一致 | / |
| 45 |  | 滤液泵 | 3台 | 滤液泵 | 3台 | 一致 | / |
| 46 |  | 输送绞龙 | 3台 | 输送绞龙 | 3台 | 一致 | / |
| 47 |  | 戊聚糖罐 | 1台 | 戊聚糖罐 | 1台 | 一致 | / |
| 48 |  | PW1工艺水罐 | 1台 | PW1工艺水罐 | 1台 | 一致 | / |
| 49 |  | 离心泵 | 4台 | 离心泵 | 4台 | 一致 | / |
| 50 |  | 新鲜水罐 | 1台 | 新鲜水罐 | 1台 | 一致 | / |
| 51 |  | 计量泵 | 1台 | 计量泵 | 1台 | 一致 | / |
| 52 |  | 密封水罐 | 1台 | 密封水罐 | 1台 | 一致 | / |
| 53 |  | 板式换热器 | 2台 | 板式换热器 | 2台 | 一致 | / |
| 54 |  | 混合器 | 1台 | 混合器 | 1台 | 一致 | / |
| 55 |  | 谷朊粉烘干机 | 1套 | 谷朊粉烘干机 | 1套 | 一致 | / |
| 56 |  | 饲料淀粉烘干机 | 2套 | 饲料淀粉烘干机 | 2套 | 一致 | / |
| 57 |  | 气流烘干机 | 1套 | 气流烘干机 | 1套 | 一致 | / |
| 58 |  | 管束烘干机 | 2套 | 管束烘干机 | 2套 | 一致 | / |
| 59 |  | 四效降膜蒸发器 | 2套 | 四效降膜蒸发器 | 2套 | 一致 | / |
| 60 |  | 无油螺杆空压机 | 1台 | 无油螺杆空压机 | 1台 | 一致 | / |
| 61 |  | 100m3储罐 | 4台 | 100m3储罐 | 4台 | 一致 | / |
| 62 |  | 螺旋换热器 | 2台 | 螺旋换热器 | 2台 | 一致 | / |
| 63 |  | 螺旋换热器 | 2台 | 螺旋换热器 | 2台 | 一致 | / |
| 64 |  | 开式换热塔 | 2台 | 开式换热塔 | 2台 | 一致 | / |
| 65 |  | 闭式换热塔 | 1台 | 闭式换热塔 | 1台 | 一致 | / |
| 66 |  | 主控中心和10KV电机控制中心 | 1台 | 主控中心和10KV电机控制中心 | 1台 | 一致 | / |
| 67 |  | 主控中心和380KV电机控制中心 | 1台 | 主控中心和380KV电机控制中心 | 1台 | 一致 | / |
| 68 |  | 整套用于电力的电容组合 | 1台 | 整套用于电力的电容组合 | 1台 | 一致 | / |
| 69 |  | 凯式定氮法装置 | 1台 | 凯式定氮法装置 | 1台 | 一致 | / |
| 70 |  | 电子天平 | 4台 | 电子天平 | 4台 | 一致 | / |
| 71 |  | 化验用离心机 | 2台 | 化验用离心机 | 2台 | 一致 | / |
| 72 |  | PH-值仪 | 1台 | PH-值仪 | 1台 | 一致 | / |
| 73 |  | 密度仪 | 1台 | 密度仪 | 1台 | 一致 | / |
| 74 |  | 烘干箱 | 1台 | 烘干箱 | 1台 | 一致 | / |
| 75 |  | 马弗炉 | 1台 | 马弗炉 | 1台 | 一致 | / |
| 76 |  | 近红外仪 | 1台 | 近红外仪 | 1台 | 一致 | / |
| 77 |  | 验粉筛 | 2台 | 验粉筛 | 2台 | 一致 | / |
| 78 |  |  |  | 空压机 | 2台 | 新增 | 应急 |

表3-4                      原辅材料及动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 贮存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小麦面粉 | 15万吨 | 密闭缓冲罐 | 不长期存储，面粉厂随时根据需求供应 |
| 2 | 地下清水 | 13.37万吨 | 封闭洁净缓冲池 | 根据生产情况从180米深井抽出 |
| 3 | 蒸汽 | 22.7万吨 | 无 | 华润电厂管道供应 |
| 4 | 电力 | 3375万度 | 无 | 登封市供电电网 |

3.1.3  环保设备

本项目环保设备核查一览表见表3-5。

表3-5                       环保设备核查一览表

| 污染源 | 环评报告、补充环评及批复要求的环保设备 | 实际建设情况 | 核查 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 事故废水处理系统，处理工艺为“BYSB-plus反应器+好氧” | 建设一套事故废水处理系统，处理工艺为“BYSB-plus反应器+好氧” | 一致 |  |
|  | 车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理设施进行处理（污水处理设施采用二级强化处理工艺，厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒）后与循环冷却水混合外排。 | 车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理设施进行处理（污水处理设施采用二级强化处理工艺，厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒）后与循环冷却水混合外排。 | 一致 | / |
| 废气 | 面料投料、预处理产生的粉尘采用负压风网系统收集+脉冲袋式除尘器+1根23m高排气筒排放。 | 面料投料、预处理产生的粉尘采用负压风网系统收集+脉冲袋式除尘器+1根18m高排气筒排放。 | 不一致 | 企业排气筒没有高出车间5m，采用的高风速风机能弥补烟筒高度略微不足的缺陷，其排放速率标准值应严格50%执行。 |
|  | A淀粉烘干产生的粉尘采用旋风分离器除尘，废气由1根23m高排气筒排放 | A淀粉烘干产生的粉尘采用8个旋风分离器除尘，废气由1根23m高排气筒排放 | 一致 | / |
|  | 饲料淀粉烘干产生的粉尘采用2套袋式除尘器进行处理，之后分别经过2根23m高排气筒排放。 | 饲料淀粉烘干产生的粉尘采用10台刹克龙旋风分离除尘器处理之后经车间顶部2根23m高的排气筒排放。 | 不一致 | 该处理方式为淀粉行业通用的方式，更适用于本项目产品。 |
|  | 谷朊粉烘干产生的粉尘经1套脉冲袋式除尘器除尘后经过1根23m高的排气筒排放。 | 谷朊粉烘干产生的粉尘经过2套脉冲袋式除尘器除尘后经过2根23m高的排气筒排放。 | 不一致 | 效果更好 |
|  | 饲料烘干产生的粉尘采用1套袋式除尘器进行处理之后经过1根23m高排气筒排放。 | 企业烘干的是颗粒饲料，烘干后产品通过旋风分离设施分离后，除尘器尾气与湿料一起密闭进入烘干机系统，循环烘干，不外排,产生的湿气经过1根23m高排气筒排放。 | 一致 | 湿气主要为水蒸气，尾气中粉尘可吸附在湿料上，循环烘干，不外排，优于环评批复。 |

## 3.2  生产工艺简介

登封谷源农业发展有限公司新建小麦面粉深加工生产线，年加工小麦面粉15万吨的生产规模。生产工艺流程分为面粉处理、水/面混合、均质与分离、谷朊筛分与脱水、谷朊粉烘干、淀粉筛分与精制、淀粉脱水与烘干、成品处理与打包几个部分。

将面粉（吨包装）提升至螺旋输送机上方，使面粉落入到螺旋输送机面粉储斗，然后由螺旋输送机送至提升机下料斗，面粉被提升机提升后经过锥形粉料筛检查杂物，落入和面机上方的面粉缓冲仓。螺旋输送机面粉储斗、提升机下料斗、锥形粉料筛及和面机面粉缓冲仓上方在操作过程中产生的面粉粉尘被一套负压风网系统收集到脉冲袋式除尘器进行处理，除尘器收集到的粉尘自动落入面粉储斗返回生产工序。

面粉和工艺水在和面机中混合调制成面团并形成活性面筋，高剪切力均质机将面团破碎，均质化的物料输送到高速离心机内，将物料分为三相：第一相为A淀粉由螺旋输送器卸料排出；第二相含有饲料淀粉和活性蛋白压力排出；第三相是轻相，含有戊聚糖和可溶物，靠自重排出。

高速离心机分离的固相A淀粉经工艺水稀释后通过锥形离心筛筛分纤维，筛分纤维后的淀粉乳进入十二级精制旋流系统降低蛋白含量，所得到的高浓度淀粉乳经真空转鼓吸滤机脱水进入气流烘干机烘干得到产品A淀粉。

高速离心机的第二相物料含有饲料淀粉和蛋白，流向三个平行设置的重力曲筛，筛上物为湿面筋经过脱水进入环式气流烘干机烘干得产品谷朊粉。

筛下物饲料淀粉通过锥形离心筛筛分纤维，筛分纤维后的淀粉乳通过三级旋流回收A淀粉，然后饲料淀粉再经脱水工序后，送入气流烘干机烘干得到产品饲料淀粉。

浓缩的工艺水和戊聚糖进入蒸发器浓缩成戊聚糖可溶物，经过烘干工序后作为饲料市场销售。

生产工艺流程及产污环节见图3-1。

图3-1   生产工艺流程及及产污环节图

## 3.3  主要污染物及排放情况

项目在生产过程中产生的主要污染因素为废气污染物、废水污染物、噪声及固体废弃物等。

3.3.1  废气污染物

本项目生产过程中产生的废气主要包括面粉投料、预处理过程中产生的粉尘，谷朊粉、淀粉烘干、饲料烘干工序产生的粉尘。

（1）面粉投料、预处理过程产生的粉尘

在面粉投料、预处理过程中螺旋输送机面粉储斗、提升机下料斗、锥形粉料筛及和面机面粉缓冲仓上方会产生一定量的面粉粉尘。

（2）A淀粉、饲料淀粉、谷朊粉烘干工序产生的粉尘

A淀粉烘干工序采用1台气流烘干机，谷朊粉烘干工序采用1台气流烘干机，饲料淀粉烘干工序采用2台气流烘干机，烘干过程中会产生一定量的粉尘。

（3）饲料烘干工序产生的粉尘

饲料烘干工序采用2台管束式烘干机，烘干过程中会产生一定量的粉尘。

3.3.2  废水污染物

本项目产生生产工艺废水、车间清洗废水、化验废水、循环冷却水排水和生活污水。

（1）生产废水

本项目生产过程中在A淀粉精制、脱水、饲料淀粉脱水、戊聚糖浓缩工序会产生工艺废水。

(A淀粉精制工艺废水

A淀粉精制过程中需要加水对淀粉浓度进行稀释，使淀粉浓度从33%降至20%左右。在加水稀释过程中，通过旋流器将产生一部分工艺废水，其中主要污染物为可溶蛋白、淀粉、戊聚糖等有机物。

(A淀粉脱水工艺废水

A淀粉精制工序后，进入脱水工序。在A淀粉脱水工序中，使用真空转鼓吸滤机将经过精制的A淀粉乳中的水份吸滤出来，其中主要污染物为可溶蛋白、淀粉、戊聚糖等有机物。

(饲料淀粉脱水工艺废水

饲料淀粉脱水使用的是刮刀脱水工艺，其中主要污染物为可溶蛋白、淀粉、戊聚糖等有机物。

④戊聚糖浓缩工艺废水

三相分离出的戊聚糖进入蒸发器浓缩成低含水率的戊聚糖可溶物。蒸发器采用四效降膜真空蒸发器，其中主要污染物为可溶蛋白、淀粉、戊聚糖等有机物。

- 车间清洗废水、化验废水

谷朊粉、淀粉生产车间是地面干燥作业，本项目生产车间清洁不宜用水进行冲洗，地面使用拖把脱水后进行清洁，设备表面用湿抹布加一遍干抹布进行清洁；化验废水主要是化验容器的清洗废水。车间清洗废水和化验废水主要污染物为COD、SS。

- 循环冷却水排水

- 生活污水

厂内约有35人食宿，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮。

3.3.3  噪声污染源

本项目产生噪声的设备主要有各种泵类、提升机、风机、真空泵、空压机等机械设备工作时候所产生的噪声。

3.3.4  固体废物

本项目固废主要为除尘器收尘、生活污水处理设备污泥、生活垃圾等。

3.4  主要污染物治理设施及措施

3.4.1  废气污染物治理措施

（1）面粉投料、预处理过程中产生的粉尘

采用一套负压风网系统对所产生的粉尘进行收集，然后由脉冲袋式除尘器进行处理，废气由一根18m排气筒排放，脉冲袋式除尘器收尘自动落入面粉储斗返回生产工序。

（2）A淀粉、饲料淀粉、谷朊粉烘干工序产生的粉尘

A淀粉烘干产生的粉尘采用8个旋风分离器除尘，废气由1根23m高排气筒排放；饲料淀粉烘干产生的粉尘采用10台刹克龙旋风分离除尘器处理之后经车间顶部2根23m高的排气筒排放；谷朊粉烘干产生的粉尘经过2套脉冲袋式除尘器除尘后经过2根23m高的排气筒排放。

（3）饲料烘干工序产生的粉尘

企业烘干的是颗粒饲料，产生的湿气经过1根23m高排气筒排放。湿气主要为水蒸气，尾气中粉尘可吸附在湿料上，烘干后产品通过旋风分离设施分离后，除尘器尾气与湿料一起密闭进入烘干机系统，循环烘干，不外排。

本项目对各大气污染源采取的污染防治措施见表3-6。

表3-6                   本项目大气污染防治措施

| 序号 | 污染源工序 | 治理措施 | 污染物 | 烟囱高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面粉投料、预处理工序 | 采用负压风网系统收集+脉冲袋式除尘器+1根18m高排气筒排放 | 面粉粉尘 | 18 |
| 2 | A淀粉烘干工序 | 采用8个旋风分离器+1根23m高排气筒排放 | A淀粉粉尘 | 23 |
| 3 | 饲料淀粉烘干工序 | 10套刹克龙旋风分离除尘器+2根23m高排气筒排放 | 饲料淀粉粉尘 | 23 |
| 4 | 谷朊粉烘干工序 | 2套脉冲袋式除尘器+2根23m高的排气筒排放 | 谷朊粉粉尘 | 23 |
| 5 | 饲料烘干工序 | 产生的湿气经过1根23m高排气筒排放。除尘器尾气与湿料一起密闭进入烘干机系统，循环烘干，不外排。 | 饲料粉尘 | 23 |

3.4.2  废水污染物治理措施

3.4.2.1 正常工况下废水治理措施

（1）生产工艺废水

(A淀粉精制工艺废水

该部分工艺废水全部回用于谷朊筛分、纤维筛分工序。

(A淀粉脱水工艺废水

该部分工艺废水全部回用于和面、均质工序。

(饲料淀粉脱水工艺废水

该部分工艺废水全部回用于戊聚糖稀释工序。

④戊聚糖浓缩工艺废水

该部分工艺废水全部用于和面、谷朊筛分、纤维筛分等工序。

（2）车间清洗废水、化验废水、循环冷却水、生活污水

车间清洗废水、化验废水与生活污水一起进入生活污水处理设施进行处理（污水处理设施采用二级强化处理工艺，厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒）后外排。

生活污水处理设施工艺流程如下图3-2：

图3-2   生活污水处理设施工艺流程图

3.4.2.2 非正常工况下废水治理措施

在正常工况下原料面粉经过三相分离后的第一相A淀粉、第二相饲料淀粉和活性蛋白均需通过蒸发烘干才能制得成品，第三相含戊聚糖废水也需通过蒸发器蒸干处理。一旦发生事故蒸汽供应不足，全厂的正常运营便会中断，停留在系统内的物料和废水产生量约为150m3（主要是蒸发前缓冲罐内物料），且这些高浓度的废水在短时间（几小时）内不能及时处理，水质迅速恶化变味，就不能够再通过蒸发回收利用，为此企业增加一座应急污水处理站来处理事故状态下的废水，用于意外事故导致尾液无法正常回收时使用，处理后的应急废水优先用于厂区绿化和循环冷凝水补充, 若有剩余售于厂区附近的华润电力登封有限公司（中水购销协议见附件12），不外排。

应急污水处理站采用“BYSB-plus反应器+好氧”处理工艺，处理规模为1000 m3/d，该污水处理站接纳的废水为三相分离出的含戊聚糖废水，最大废水量为150m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮。

应急污水处理工艺流程如下图3-3：

图3-3  本项目应急污水处理工艺流程图

该项目废水去向如下图3-4：

图3-4    本项目废水去向图（m3/d）

3.4.3  噪声治理措施

本项目选用低噪声设备，对各种泵类、提升机、风机、空压机等高噪声设备采取基础减振、厂房隔音等措施。

3.4.4  固体废弃物治理措施

本项目固体废物采取治理措施，固体废物排放量及处置利用情况，见表3-8。

表3-8               固体废物排放量及处置利用情况        单位：t/a

| 序号 | 固废名称 | 主要成分 | 性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器收尘 | 面粉、谷朊粉、淀粉 | 一般固废 | 分别作为原料、产品、副产品综合利用。 |
| 2 | 污水处理设施污泥 | 污泥 | 一般固废 | 由苏州必源环保工程有限公司清理、外运，合同书见附件13。 |
| 3 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 一般固废 | 定期清运处理，垃圾清运协议附件6。 |

# 四、主要环评批复要求

## 4.1  河南省环境保护厅主要批复要求（豫环审【2012】261号文）

河南省环境保护厅关于《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境影响报告书》的主要批复要求如下：

一、该项目位于登封市大冶镇工业园区内，年处理15万吨小麦面粉。以外购小麦面粉为主要原料，经水面混合、均质分离（三相卧螺分离）、谷朊粉分脱水、谷朊粉烘干、淀粉筛分精制、淀粉脱水烘干、戊聚糖蒸发浓缩回收以及饲料加工等工序，年产1.95万吨谷朊粉、8.55万吨A淀粉、2.7万吨饲料淀粉、2.76万吨饲料（纤维+戊聚糖）。该项目采用集中供水，不新建锅炉，由华润电力登封有限公司供热，新建一座生活污水处理站。

该项目建设符合国家产业政策要求和相关规划，主要污染物排放符合地方环境保护部门核定的总量控制要求，在全面落实报告书提出的各项环保措施和本批复要求的情况下，综合考虑各方面的因素，从环境保护角度分析，我厅同意该项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作：

（一）建设完善的净、浊水循环系统，厂区排水做到“预污分流，清污分流”。生产工艺废水中含戊聚糖可溶物的废水经蒸发浓缩后回用于生产饲料；蒸发冷凝水以及其他工艺废水全部回用于和面、均质、纤维筛分等生产工序，生产工艺废水不外排；车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理站处理（采用二级强化处理工艺，厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒）后 ，与循环冷却水外排。外排废水水质满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2标准要求。厂内设置影集罐、截污管网等设施，以避免事故废水排放对白沙水库造成的影响。

（二）各种废气经处理达标后排放。面粉投料、预处理产生的粉尘采用袋式除尘器处理；A淀粉烘干产生粉尘采用旋风分离器除尘；谷朊粉、饲料淀粉、饲料烘干工序产生的粉尘采用袋式除尘器进行处理，排放满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。各排气筒高度不得低于《报告书》要求。

（三）生产固废应妥善处置，严禁随意弃置。除尘器收尘回收综合利用；污水处理设施污泥定期送往垃圾填埋场处置；生活垃圾由环卫部门定期清运；按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），建设固废临时堆场，确保各类固废有效处置，不会产生二次污染。

（四）选用低噪声设备，对各种泵类、提升机、风机等高噪声设备应采取安装消音器、隔声罩等减振、降噪措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。

（六）认真落实报告书提出的环境风险防范措施和要求，制定 污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

（七）加强生产车间密闭性，对包装车间空气进行净化，加强厂区以及周边的绿化、洒水降尘等，减少周边企业粉尘对本项目的影响。

三、本期工程完成后，各项污染物应达标排放，全厂污染物排放总量应满足郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001846）的总量控制要求：生活化学需氧量0.12吨/年，氨氮0.012吨/年。郑州市环保局、登封市环保局应监督企业认真落实各项环保制度措施，确保本项目建成投产后，区域污染物排放满足总量控制要求。

四、建设单位应与当地政府配合，加快园区污水处理厂建设进度，在园区污水处理厂建成后，本项目外排废水排入园区污水处理厂进一步处理。

五、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施。工程竣工后，按规定程序向我厅申请试运行和环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行 。

# 五. 验收监测评价标准

## 5.1  验收监测评价标准

5.1.1  废气评价标准

废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

5.1.2  废水污染物评价标准

生活污水污染物排放执行《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准。

5.1.3  厂界噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

5.1.4  总量控制指标

全厂污染物排放总量控制标准执行郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001846） 中要求：生活化学需要量0.12吨/年，氨氮0.012吨/年。

## 5.2  验收监测各项污染物执行标准限值

5.2.1  废气

废气有组织排放标准限值见表5-1。

表5-1                   废气有组织排放标准限值

| 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h) | 排气筒高度（m） |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 有组织排放 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 5.9 | 20 |
|  |  |  |  |  | 23 | 30 |
|  |  |  |  |  | 39 | 40 |

注：若项目排气筒高度处于本标准列出的两个值之间，其最高允许排放速率按照内插法计算；若项目排气筒高度未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

5.2.2  废水

废水污染物排放标准限值见表5-2。

表5-2               废水污染物排放标准限值        单位：（mg/L）pH无量纲

| 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 直接排放浓度 |
| 废水 | 《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | SS | mg/L | 30 |
|  |  | COD |  | 100 |
|  |  | 氨氮 |  | 15 |

5.2.3  噪声

厂界噪声评价标准限值见表5-3。

表5-3                     厂界噪声排标准限值

| 标准名称及级（类）别 | 因子 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 | 等效声级（昼间） | dB(A) | 60 |
|  |  | 等效声级（夜间） | dB(A) | 50 |

5.2.4  总量控制指标

污染物排放总量控制指标见表5-4。

表5-4                     污染物排放总量控制指标

| 主要污染物 | 总量控制指标（t/a） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量（生活） | 0.12 | 郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001846） |
| 氨氮（生活） | 0.012 |  |

# 六. 验收监测内容

## 6.1  生产工况调查与分析

验收监测期间，调查该项目环保设施实际建设情况及运行情况，检查项目负荷能否满足国家对建设项目竣工环保验收监测时生产工况要大于设计负荷的75%的要求。

## 6.2  环保设施监测

验收补充监测期间，对该项目应急污水处理设施进行效率监测，监测内容见表6-1。

表6-1              废水治理设施监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 应急污水处理站进口 | COD、BOD、SS、氨氮 | 2次/天，连续3天 |
| 应急污水处理站出口 |  | 4次/天，连续3天 |

## 6.3  污染物排放监测

6.3.1  废气污染物排放监测

本次验收监测期间，废气有组织排放监测内容见表6-2。

表6-2                   有组织排放监测内容一览表

| 序号 | 工序 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面粉投料、预处理工序 | 1个排气筒出口 | 粉尘 | 连续2天，3次/天 |
| 2 | A淀粉烘干工序 | 1个排气筒出口 | 粉尘 | 连续2天，3次/天 |
| 3 | 谷朊粉烘干工序 | 2个排气筒出口 | 粉尘 | 连续2天，3次/天 |

注：由于饲料淀粉烘干工序排气筒不具备监测条件，故本次未验收监测。

6.3.2 废水污染物排放监测

本次验收监测主要对该项目厂区总排口废水中主要污染物进行监测，监测内容见表6-3。

表6-3                    废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水处理站出口 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮 | 连续2天，4次/天 |

6.3.3  厂界噪声监测

厂界噪声监测内容见表6-4，噪声监测点位示意图见附图3。

表6-4                       厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北各1个监测点位，共4个监测点位 | 等效声级 | 连续2天，每天昼、夜各1次 |

6.2.4  污染物排放总量控制

根据验收监测结果、生产工况及污染排放周期及环境管理检查结果，计算项目全厂主要污染物排放量，并依据郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001846）中全厂污染物排放总量控制指标进行评价，项目总量控制指标：化学需要量0.12吨/年，氨氮0.012吨/年。

## 6.3  验收监测质量保证和质量控制

本次验收监测采样及样品分析实施全程序质量控制。具体质控措施如下：

6.3.1  监测期间该工程生产负荷在稳定的工况下运行。

6.3.2  布设监测点位合理，保证各点位监测数据的科学性和可比性。

6.3.3  废气监测：废气监测仪器符合国家有关标准或技术要求，采样前对烟气采样仪进行流量校准并对采样系统进行检漏。严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T 373-2007的有关规定进行监测。

6.3.4  废水监测： 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009的相关规定执行，所有监测因子采集10%密码平行。悬浮物单独定容采样，pH、化学需氧量项目单独采样，并实施自控。

6.3.5 噪声监测：测量前、后校准仪器并记录存档。

6.3.6  监测人员经过考核并持有相应的监测项目上岗证，所有现场采样仪器与实验室分析仪器，均经计量部门检定合格，并经定期校准，在有效期内。

6.3.7  监测数据严格实行三级审核。

## 6.4  监测分析方法及使用仪器

本次验收监测采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，采用的监测分析方法及使用仪器见表6-5。

表6-5                      监测分析方法及使用仪器

| 序号 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限或最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | HI4222 pH计 | / |
| 2 | 悬浮物 | GB/T11901-1989 | 重量法 | ML204 电子天平 | 10mg/L |
| 3 | COD | GB11914-1989 | 重铬酸盐法 | 加热回流装置 | 10mg/L |
| 4 | 氨氮 | HJ535-2009 | 纳氏试剂 分光光度法 | TU-1901型紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 5 | BOD5 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 生化培养箱 | 2mg/L |
| 6 | 颗粒物 | GB/T16157-1996 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 应用3012H烟尘（气）测试仪 电子天平 | / |
| 7 | 厂界噪声 | GB12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声测量方法 | AWA6228噪声 统计分析仪 | / |

# 七. 验收监测结果及分析

## 7.1  验收监测期间生产工况及分析

7.1.1  验收监测期间生产工况

本次验收监测期间，该项目运营正常、生产设备及环保设施运行稳定。依据现场核查情况，结合该企业提供该项目生产日报表（详见附件7），计算该企业验收监测期间的工况负荷详见表7-1。

表7-1                      验收监测期间生产情况

| 日期 | 产品名称 | 实际生产(t/d) | 设计生产量(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.4.28 | A淀粉包装 | 248 | 484 | 91.7 |
|  | 谷朊粉包装 | 58 |  |  |
|  | 饲料包装袋 | 138 |  |  |
| 2015.4.29 | A淀粉包装 | 255 | 484 | 92.8 |
|  | 谷朊粉包装 | 60 |  |  |
|  | 饲料包装袋 | 134 |  |  |

注：监测期间生产报表由企业提供。

2015年11月3日至11月5日对该项目应急污水处理站的废水进行了补充监测工作。验收补充监测期间，该项目运营正常，生产情况如下表7-2（见附件14）。

表7-2                   验收补充监测期间生产情况

| 日期 | 产品名称 | 实际生产(t/d) | 设计生产量(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.11.3 | A淀粉包装 | 248 | 484 | 91.7 |
|  | 谷朊粉包装 | 58 |  |  |
|  | 饲料包装袋 | 138 |  |  |
| 2015.11.4 | A淀粉包装 | 255 | 484 | 92.8 |
|  | 谷朊粉包装 | 60 |  |  |
|  | 饲料包装袋 | 134 |  |  |
| 2015.11.5 | A淀粉包装 | 250 | 484 | 92.6 |
|  | 谷朊粉包装 | 59 |  |  |
|  | 饲料包装袋 | 139 |  |  |

7.1.2  验收监测期间生产工况分析

验收监测期间，该项目生产负荷为91.7%-92.8%；验收补充监测期间，该项目生产负荷为91.7%-92.8%。生产负荷均满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况75%以上的要求。

## 7.2  环保设施监测

该项目应急污水处理设施监测结果见表7-3。

表7-3                     污水处理系统监测结果表

| 监测 时间 | 监测 点位 | COD | BOD5 | 氨氮 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.11.3 | 进口 | 8.40×103 | 987 | 147 | 228 |
|  |  | 8.64×103 | 969 | 164 | 235 |
|  | 日均值 | 8.52×103 | 978 | 156 | 232 |
|  | 出口 | 30 | 17 | 30.8 | 未检出 |
|  |  | 32 | 13 | 29.2 | 未检出 |
|  |  | 44 | 12 | 27.5 | 未检出 |
|  |  | 40 | 16 | 32.2 | 未检出 |
|  | 日均值 | 37 | 15 | 29.9 | 未检出 |
| 去除率（%） | 99.6 | 98.5 | 80.8 | 97.8 |
| 2015.11.4 | 进口 | 9.25×103 | 1.04×103 | 123 | 237 |
|  |  | 9.40×103 | 985 | 146 | 259 |
|  | 日均值 | 9.33×103 | 1.01×103 | 135 | 248 |
|  | 出口 | 45 | 19 | 33.8 | 未检出 |
|  |  | 59 | 13 | 30.4 | 未检出 |
|  |  | 51 | 17 | 35.2 | 未检出 |
|  |  | 48 | 15 | 34.6 | 未检出 |
|  | 日均值 | 51 | 16 | 33.5 | 未检出 |
| 去除率（%） | 99.5 | 98.4 | 75.2 | 98.0 |
| 2015.11.5 | 进口 | 9.06×103 | 1.03×103 | 144 | 249 |
|  |  | 8.87×103 | 998 | 172 | 228 |
|  | 日均值 | 8.97×103 | 1.01×103 | 158 | 239 |
|  | 出口 | 53 | 17 | 29.2 | 未检出 |
|  |  | 51 | 18 | 27.5 | 未检出 |
|  |  | 56 | 13 | 30.8 | 未检出 |
|  |  | 50 | 16 | 25.8 | 未检出 |
|  | 日均值 | 53 | 16 | 28.3 | 未检出 |
| 去除率（%） | 99.4 | 98.4 | 82.1 | 97.9 |
| 平均去除率（%） | 99.5 | 98.4 | 79.4 | 97.9 |

注：悬浮物的检出限为10mg/L。

由表7-3监测结果表明：验收补充监测期间，该项目应急污水处理系统对化学需氧量的平均去除率为99.5%，氨氮的平均去除率为79.4%，五日生化需氧量的平均去除率为98.4%，悬浮物的平均去除率为97.9%。目前处理后的应急废水不外排。

## 7.3  验收监测结果及分析评价

7.3.1  废气污染物排放监测结果

本项目各生产工序所排放废气中主要污染物颗粒物监测结果见表7-4至7-6。

表7-4            废气中颗粒物排放监测结果 （面粉投料、预处理工序）

| 项目 污染源 | 周期 | 测试 位置 | 测次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | 烟囱高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| 面粉投料、预处理工序 | Ⅰ | 出口 | 1 | 1.31×104 | 21 | 0.10 | 18 |
|  |  |  | 2 | 1.35×104 | 21 | 0.10 |  |
|  |  |  | 3 | 1.38×104 | 21 | 0.09 |  |
|  | 均值 | 1.35×104 | 21 | 0.10 | / |
|  | Ⅱ | 出口 | 1 | 1.33×104 | 21 | 0.17 | 18 |
|  |  |  | 2 | 1.34×104 | 20 | 0.14 |  |
|  |  |  | 3 | 1.24×104 | 20 | 0.16 |  |
|  | 均值 | 1.30×104 | 20 | 0.16 | / |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级标准 | 120 | 5.52 | 23 |

注：由于该排气筒高度未高出车间5m，故排放速率标准值严格50%执行。

表7-5          废气中颗粒物排放监测结果 （A淀粉烘干工序）

| 项目 污染源 | 周期 | 测试 位置 | 测次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | 烟囱高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| A淀粉烘干工序 | Ⅰ | 出口 | 1 | 3.78×104 | 28 | 1.07 | 23 |
|  |  |  | 2 | 3.68×104 | 28 | 1.03 |  |
|  |  |  | 3 | 3.97×104 | 29 | 1.14 |  |
|  | 均值 | 3.81×104 | 28 | 1.08 | / |
|  | Ⅱ | 出口 | 1 | 3.94×104 | 28 | 1.11 | 23 |
|  |  |  | 2 | 3.85×104 | 23 | 0.89 |  |
|  |  |  | 3 | 3.85×104 | 25 | 0.97 |  |
|  | 均值 | 3.88×104 | 25 | 0.99 | / |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级标准 | 120 | 11.03 | 23 |

表7-6           废气中颗粒物排放监测结果 （谷朊粉烘干工序）

| 项目 污染源 | 周期 | 测试 位置 | 测次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | 烟囱高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| 谷朊粉烘干工序1# | Ⅰ | 出口 | 1 | 1.58×104 | 15 | 0.24 | 23 |
|  |  |  | 2 | 1.50×104 | 14 | 0.21 |  |
|  |  |  | 3 | 1.61×104 | 12 | 0.20 |  |
|  | 均值 | 1.56×104 | 14 | 0.22 | / |
|  | Ⅱ | 出口 | 1 | 1.77×104 | 12 | 0.21 | 23 |
|  |  |  | 2 | 1.77×104 | 14 | 0.24 |  |
|  |  |  | 3 | 1.83×104 | 12 | 0.23 |  |
|  | 均值 | 1.79×104 | 13 | 0.23 | / |
| 谷朊粉烘干工序2# | Ⅰ |  | 1 | 1.72×105 | 17 | 2.91 | 23 |
|  |  |  | 2 | 1.65×105 | 19 | 3.09 |  |
|  |  |  | 3 | 1.66×105 | 17 | 2.78 |  |
|  | 均值 | 1.68×105 | 18 | 2.93 |  |
|  | Ⅱ |  | 1 | 1.69×105 | 16 | 2.71 | 23 |
|  |  |  | 2 | 1.63×105 | 18 | 2.90 |  |
|  |  |  | 3 | 1.66×105 | 16 | 2.61 |  |
|  | 均值 | 1.66×105 | 17 | 2.74 |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级标准 | 120 | 11.03 | 23 |

由表7-4至7-6知，本次验收监测期间，项目在面粉投料、预处理、A淀粉烘干、谷朊粉烘干生产过程中产生的粉尘各经配套的除尘器净化，净化后各经不同排气筒排放；面粉投料、预处理工序颗粒物排放浓度范围为排放浓度范围值为20mg/m3～21mg/m3、排放速率范围为0.09kg/h～0.17kg/h；A淀粉烘干工序排放浓度范围值为23mg/m3～29mg/m3、排放速率范围为0.89kg/h～1.14kg/h；谷朊粉烘干工序1#排放浓度范围值为12mg/m3～15mg/m3、排放速率范围为0.20 kg/h～0.24kg/h，谷朊粉烘干工序2#排放浓度范围值为16mg/m3～19mg/m3、排放速率范围为2.61kg/h～3.09kg/h。各工序中主要污染物颗粒物的最高允许排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

7.2.2  废水污染物排放监测结果

生活污水处理站出口废水污染物排放监测结果见表7-7。

表7-7                     废水排放监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 频次 | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.4.28 | 生活污水处理站出口 | 第1次 | 25 | 13 | 12.7 | 7.55 |
|  |  | 第2次 | 28 | 16 | 13.6 | 7.57 |
|  |  | 第3次 | 26 | 10 | 15.5 | 7.56 |
|  |  | 第4次 | 30 | 12 | 11.8 | 7.58 |
|  |  | 日均值 | 27 | 13 | 13.4 | / |
| 2015.4.29 | 生活污水处理站出口 | 第1次 | 27 | 19 | 16.4 | 7.54 |
|  |  | 第2次 | 29 | 14 | 12.8 | 7.59 |
|  |  | 第3次 | 31 | 11 | 14.6 | 7.53 |
|  |  | 第4次 | 28 | 15 | 13.9 | 7.56 |
|  |  | 日均值 | 29 | 15 | 14.4 | / |
| 两日均值 | 28 | 14 | 13.9 | / |
| 验收监测执行标准：《淀粉工业水污染物排放排放标准》（G25461-2010）表2级标准 | ≤100 mg/L | ≤30mg/L | ≤15mg/L | 6-9 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表7-7可知，本次验收监测期间，该项目车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理设施处理后，废水中pH测定值为7.53～7.59、化学需氧量日均值浓度为28 mg/L、悬浮物日均值浓度14 mg/L、氨氮日均值浓度为13.9 mg/L，各监测因子日均值浓度均符合《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准限值要求。

7.2.3  噪声监测结果

本次对该项目东、西、南、北厂界噪声进行了监测，每天昼间、夜间各1次。具体监测点位布设情况见附图3，厂界噪声监测结果见表7-8。

表7-8                厂界噪声监测结果一览表                  单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测位置 | 昼间值 | 夜间值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015.4.28 | 北厂界（1#）测点 | 64.3 | 52.7 |
|  | 东厂界（2#）测点 | 66.6 | 66.9 |
|  | 南厂界（3#）测点 | 59.4 | 58.8 |
|  | 西厂界（4#）测点 | 64.0 | 54.7 |
| 2015.4.29 | 北厂界（1#）测点 | 64.4 | 52.4 |
|  | 东厂界（2#）测点 | 67.3 | 66.0 |
|  | 南厂界（3#）测点 | 59.7 | 57.8 |
|  | 西厂界（4#）测点 | 63.9 | 54.8 |
| 验收监测执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |

由表7-8知，本次验收监测期间，该项目南厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，南厂界夜间噪声监测结果和东、西、北厂界昼、夜噪声监测结果均超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，昼间噪声最大超标值为7.3dB(A)，夜间噪声最大超标值为16.9dB(A)。超标原因为该项目位置处于登封市循环工业区中心位置，东临华润电力登封公司，西临中镁铝业有限公司，北临冶炼厂，三家均为大型企业，目前均处于正常生产期间，噪声相互影响且周围无环境敏感点，因此本报告认为东厂界、西厂界、北厂界噪声对周围环境影响不大。

7.2.4  总量控制指标

依据本次验收监测结果及厂家提供的技术资料计算本次项目主要污染物生活化学需氧量和氨氮总量控制指标落实情况如表7-9。

表7-9                   总量控制指标落实情况

| 项目 | 废水排放量（t/a) | 污染物排放浓度（mg/L） | 污染物排放量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（生活） | 800 | 28 | 0.02 | 0.12 | 达标 |
| 氨氮 （生活） | 800 | 13.9 | 0.011 | 0.012 | 达标 |
| 备注 | 1.污染物排放浓度按验收监测期间两天平均值计算； 2.生活污水处理站出口日排水量按两天排水量的平均值计算（见附件8）； 3.运行时间按310d/a计。 |

根据验收监测期间数据计算得出，本项目生活污水处理站出口主要污染物化学需氧量（COD）排放量为0.02t/a，氨氮排放量为0.011t/a。化学需氧量、氨氮排放量均满足郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》中的指标要求。

八. 环境管理检查

## 8.1  主要环评批复要求落实情况

主要环评批复意见落实情况见表8-1。

表8-1                    主要环评批复要求落实情况

| 环评报告、环评变更报告及批复意见 | 项目建设检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- |
| 该项目位于登封市大冶镇工业园区内，年处理15万吨小麦面粉。该项目采用集中供水，不新建锅炉，由华润电力登封有限公司供热，新建一座生活污水处理站。 | 该项目位于登封市大冶镇工业园区内，年处理15万吨小麦面粉。该项目采用集中供水，不新建锅炉，由华润电力登封有限公司供热，新建一座生活污水处理站。 | 与环评批复相符 |
| 建设完善的净、浊水循环系统，厂区排水做到“预污分流，清污分流”。生产工艺废水中含戊聚糖可溶物的废水经蒸发浓缩后回用于生产饲料；蒸发冷凝水以及其他工艺废水全部回用于和面、均质、纤维筛分等生产工序，生产工艺废水不外排；车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理站处理（采用二级强化处理工艺，厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒）后 ，与循环冷却水外排。外排废水水质满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2标准要求。厂内设置影集罐、截污管网等设施，以避免事故废水排放对白沙水库造成的影响。 | 本次验收监测期间，生产工艺废水中含戊聚糖可溶物的废水经蒸发浓缩后回用于生产饲料；蒸发冷凝水以及其他工艺废水全部回用于和面、均质、纤维筛分等生产工序；车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理站处理（采用二级强化处理工艺，厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒）后，出口废水中pH测定值、化学需氧量、悬浮物、氨氮日均值浓度均符合《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准限值要求。 验收补充监测期间，该项目应急污水处理系统对化学需氧量的平均去除率为99.5%，氨氮的平均去除率为79.4%，五日生化需氧量的平均去除率为98.4%，悬浮物的平均去除率为97.9%。目前处理后的应急废水不外排。 | 与环评批复及补充环评相符 |
| 各种废气经处理达标后排放。面粉投料、预处理产生的粉尘采用袋式除尘器处理；A淀粉烘干产生粉尘采用旋风分离器除尘；谷朊粉、饲料淀粉、饲料烘干工序产生的粉尘采用袋式除尘器进行处理，排放满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。各排气筒高度不得低于《报告书》要求。 | 本次验收监测期间，项目在面粉投料、预处理、A淀粉烘干、谷朊粉烘干生产过程中产生的粉尘各经配套的除尘器净化，净化后各经不同排气筒排放，各工序中主要污染物颗粒物的最高允许排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 | 与环评批复相符 |
| 生产固废应妥善处置，严禁随意弃置。除尘器收尘回收综合利用；污水处理设施污泥定期送往垃圾填埋场处置；生活垃圾由环卫部门定期清运；按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），建设固废临时堆场，确保各类固废有效处置，不会产生二次污染。 | 本次验收监测期间，生产固废应妥善处置，严禁随意弃置。除尘器收尘回收综合利用；污水处理设施污泥由签订合同单位处理，生活垃圾定期清运处理。 | 与环批复相符 |
| 选用低噪声设备，对各种泵类、提升机、风机等高噪声设备应采取安装消音器、隔声罩等减振、降噪措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 本次验收监测期间，该项目南厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，南厂界夜间噪声监测结果和东、西、北厂界昼、夜噪声监测结果均超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，昼间噪声最大超标值为7.3dB(A)，夜间噪声最大超标值为16.9dB(A)。 | 与环评批复不相符 |
| 认真落实报告书提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。 | 本项目认真落实报告书提出的环境风险防范措施和要求，并制定污染事故应急防范措施，防止发生污染事故。 | 与环评批复相符 |
| 本期工程完成后，各项污染物应达标排放，全厂污染物排放总量应满足郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001846）的总量控制要求：生活化学需氧量0.12吨/年，氨氮0.012吨/年。郑州市环保局、登封市环保局应监督企业认真落实各项环保制度措施，确保本项目建成投产后，区域污染物排放满足总量控制要求。 | 根据验收监测期间数据计算得出，本项目生活化学需氧量、氨氮年排放量均满足郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》中的指标要求。 | 与环评批复相符 |

8.2  环保设施运转及维护情况

本次验收监测期间，登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目各生产车间正常生产，各环保设施运行正常。全厂设备管理、维护、维修由设备动力部负责，并且该厂制定了设备管理、维修、保养制度、厂区奖罚制度及操作人员岗位职责，防止环保设施意外停运，为设备正常运行提供了相应的保障。

8.3  环境管理机构设置及环境管理制度建立情况

8.3.1  环境管理机构设置

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该工程运行期的环境保护工作，公司应设置环境保护管理机构。目前该公司环保科内有专职人员2人，负责全公司环境的常规监测和环境管理及环境统计工作。在各车间培训若干有经验、懂技术的技术人员担任车间兼职环保管理人员，把环境管理落实到生产的每个单元，严格监督管理，防患于未然。

8.3.2  环境管理规章制度

根据国家有关规定，结合登封谷源农业发展有限公司的实际情况，特制定有《登封谷源农业发展有限公司环境管理机构职责》，有效保证环境管理体系认证有可靠的质量，促进了企业环境效益与经济效益的协调统一。

8.4   突发事故应急救援措施

公司制定有《登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目环境风险应急措施》（见附件9），涉及应急组织机构和人员、预案分级响应、应急救援保障、应急环境监测、抢险、救援及控制措施、现场救援程序和办法、风险防范措施（见附件11）等方面。

# 九．验收监测结论和建议

## 9.1  验收监测结论

9.1.1  登封谷源农业发展有限公司年处理15万吨小麦面粉深加工项目严格执行了环境保护“三同时”制度。

9.1.2  验收监测期间工况

验收监测期间，该项目生产负荷符合建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况75%以上的要求。

验收补充监测期间，该项目生产负荷符合建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况5%以上的要求。

9.1.3  环保设施监测

验收补充监测期间，该项目应急污水处理系统对化学需氧量的平均去除率为99.5%，氨氮的平均去除率为79.4%，五日生化需氧量的平均去除率为98.4%，悬浮物的平均去除率为97.9%。目前处理后的应急废水不外排。

9.1.4  废气污染物排放监测结果

验收监测期间，项目在面粉投料、预处理、A淀粉烘干、谷朊粉烘干生产过程中产生的粉尘各经配套的除尘器净化，净化后各经不同排气筒排放；各工序中主要污染物颗粒物的最高允许排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

9.1.5  废水污染物排放监测结果

验收监测期间，该项目车间清洗废水、化验废水和生活污水进入生活污水处理设施处理后，出口废水中pH测定值、化学需氧量、悬浮物、氨氮日均值浓度均符合《《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准限值要求。

9.1.6 噪声监测结果

验收监测期间，该项目南厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，南厂界夜间噪声监测结果和东、西、北厂界昼、夜噪声监测结果均超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，昼间噪声最大超标值为7.3dB(A)，夜间噪声最大超标值为16.9dB(A)。超标原因为该项目位置处于登封市循环工业区中心位置，东临华润电力登封公司，西临中镁铝业有限公司，北临冶炼厂，三家均为大型企业，目前均处于正常生产期间，噪声相互影响且周围无环境敏感点，因此本报告认为东厂界、西厂界、北厂界噪声对周围环境影响不大。

9.1.7  总量控制指标

根据验收监测期间数据计算得出，本项目生活污水处理站出口主要污染物生活化学需氧量、氨氮年排放量均满足郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》中的指标要求。

9.1.8  固体废弃物

本项目营运期产生的各类固废进行分类收集，分类处置。

9.2  建议

9.2.1  加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

9.2.2  建议企业加强环境管理，提高全厂职工的环保意识，使清洁生产成为职工的自觉行为，尽可能地减少生产中的跑、冒、滴、漏现象，节能降耗，保护环境。

9.2.3  进一步完善生产废水处理设施，提高处理效率，确保全部废水循环利用，不得外排。