检索号：EP17-HPB032901

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 郑州市区站马屯110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |

评价单位：河南恩湃高科集团有限公司

评价证号：国环评证 乙 字第 2532 号

编制日期：二〇一七年三月

项目名称：郑州市区站马屯110千伏输变电工程

文件类型：建设项目环境影响报告表

适用的评价范围：核与辐射项目

法人代表：庄清臣

主持编制机构：河南恩湃高科集团有限公司

郑州市区站马屯110千伏输变电工程环境影响报告表

编制人员名单表

| 编制主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证） 编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钱诗林 | 00015789 | B253201310 | 输变电及广电通讯 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 张嵩阳 | 0007234 | B253202310 | 项目基本情况、环境质量状况与保护目标 |  |
|  | 2 | 王广周 | 0007504 | B253202110 | 工程分析、电磁环境专题 |  |
|  | 3 | 张 远 | 00015790 | B253201510 | 环境防治措施、公众参与专题、结论 |  |

报批版修改补充说明

原报批版已按专家意见修改完成，因部分章节调整。落实情况表调整后对应见下表。

| 建设项目名称 | 郑州市区站马屯110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| 1 | 补充项目所在区域城市规划图。细化项目周边环境情况介绍，明确环境保护目标分布情况。 | 已补充项目所在区域城市规划图，细化项目周边环境情况介绍，明确环境保护目标分布情况见正文P16~P17及图10。 |
| 2 | 完善变电站平面布置示意图，明确本期建设的2台主变位置。 | 已完善变电站平面布置示意图，明确本期建设的2台主变位置见正文P4~P5及附图《电气总平面布置图》。 |
| 3 | 补充同塔三回线路段塔型说明，完善电磁环境影响预测。 | 已补充同塔三回线路段塔型说明，完善电磁环境影响预测见电磁专题P9~P11。 |
| 4 | 完善环境现状监测数据分析；补充完善现状监测仪器校准、检定证书等。 | 已完善环境现状监测数据分析见电磁专题P2~P3；已补充完善现状监测仪器校准、检定证书等见附件6。 |
| 5 | 进一步细化明确线路跨越南水北调中线干渠的位置及采取的环保措施。 | 已细化明确线路跨越南水北调中线干渠的位置及采取的环保措施见正文P27~P28。 |
| 6 | 完善公众参与，对调查对象选取原则进行说明，明确被调查对象与本项目相对位置关系。 | 已完善公众参与，根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）要求：在环境影响评价工作程序中，将公众参与和环境影响评价文件编制工作分离。已将相关内容调整至公众参与情况说明P4、P6~P7。 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州市区站马屯110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |
| 法人代表 | 张中青 | 联系人 | 朱颉 |
| 通讯地址 | 河南省郑州市嵩山南路85号 |
| 联系电话 | 0371-68808064 | 邮政编码 | 450000 |
| 建设地点 | 站址位于郑州市中州大道与长青路（规划路）交叉口西北角处。 |
| 立项审批部门 | 国网河南省电力公司 | 批准文号 | － |
| 建设性质 | 新建 改扩建 □ 技改 □ | 行业类别及代码 | 电力供应/D4420 |
| 占地面积 （平方米） | 2195.7 | 预期投产日期 | 2018年 |
| 总投资（万元） | 13375 | 其中：环保投资（万元） | 33.4 | 环保投资占总投资比例 | 0.25% |
| 工程内容及规模： 1、工程建设必要性及项目背景 （1）满足负荷发展的需求 站马屯变站址位于中州大道与规划的长青路交叉口西北角。主供区域为：北至宇通路，东至郑新公路，南至郑西高铁，西至紫荆山南路，供电面积约5.1km2。此区域内站马屯城中村改造正在进行，负荷增长较快。目前，该区域无电源站点，均属新商城区内的叠彩变、李庄变目前没有跨铁路（石武高铁）向西供电的10kV线路，目前区内负荷由区外英才变（2×40MVA），2回10kV线路供电（英4板、英9板），不满足N-1要求，可靠性较低。2015年最大负荷日英才变负荷达69MW，负载率达91%，不堪重负。目前秀水湾、中联创、绿锦置业等大用户报装容量53.3MVA,至2020年该区域用电负荷将达到82.6MW。负荷需求增长较快。2015年，该区域线路最大负荷10MW左右； 2018年站马屯变负荷将达50MW左右，需新增110千伏变电容量，2020年站马屯变负荷将达65MW左右。按容载比1.9计算，2018至2020年需要变电容量95～123.5MVA。如果该区域本期只投运一台主变，到2020年将不能满足负荷需求。 (2)改善电网结构，提高供电可靠性 目前，该区域没有电源点，且此区域多为高层电梯建筑，供电可靠性要求高。鉴于站马屯变周边10千伏网架薄弱，均为单辐射结构，周边110千伏变电站对其转供能力有限，为提高供电可靠性，建议站马屯变一期主变容量按照2×63兆伏安建设。为满足该区域新增房地产负荷发展需要，缓解110kV英才变的供电压力；改善10kV网络结构，提高对用户的供电能力、可靠性、安全性，2018年新建110kV站马屯变是必要的。 2016年下半年，郑州供电公司等相关部门进行了本工程的前期工作，在此基础上中国电力技术装备有限公司完成了本工程可行性研究报告。 根据环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》E电力－35、送（输）变电工程及《河南省环境保护厅电磁辐射建设项目管理细则》的相关要求，本工程应编制环境影响报告表。 河南恩湃高科集团有限公司受国网河南省电力公司郑州供电公司委托，承担本工程的环境影响评价工作。我公司于2016年10月对工程区域的自然环境、社会环境、生态环境进行了现场踏勘及资料搜集工作，并由河南电力科学研究院进行了工程所在区域电磁环境及声环境质量现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的环境影响评价技术导则、技术规范要求，进行了环境影响预测及评价，制定了相应环境保护措施，配合建设单位进行了公众参与。在上述工作基础上，编制完成了《郑州市区站马屯110千伏输变电工程环境影响报告表》（送审版）。 郑州市环境保护局于2017年3月21日在郑州市主持召开了郑州市区站马屯110千伏输变电工程环境影响报告表技术审查会。参加会议的有郑州市管城回族区环境保护局、建设单位国网河南省电力公司郑州供电公司、评价单位河南恩湃高科集团有限公司等单位的代表，以及会议邀请的专家共29人。会前部分与会代表对项目拟建地点进行了现场踏勘，会议听取了建设单位和评价单位对建设项目及报告表的介绍，经认真审议，形成技术审查意见。根据专家意见，修改完善，编制完成了《郑州市区站马屯110千伏输变电工程环境影响报告表》（报批版），报请审批。 2. 编制依据 2.1 环境保护法规、条例和文件 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）； 3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； 4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； 5）《中华人民共和国电力法》（2015年4月24日）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； 7)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； 8）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月中华人民共和国国务院令第253号）； 9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015年06月1日起实行）； 10）《关于加强输变电建设项目环境保护工作的通知》（国电科[2002]124号文）； 11）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院1998年1月7日发布）； 12）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）； 13）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； 14）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日）； 15）《中华人民共和国文物保护法》（2015年4月24日）； 16）《河南省环境保护厅关于我省核与辐射类建设项目审批落实深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕46号）； 17）《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）。 2.2 相关的标准和技术导则 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)； 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)； 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ 2.2-2008； 《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）； 《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）； 《110～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）； 《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T5219-2014）； 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T 5154-2012）； 《架空送电线路可听噪声测量方法》（DL501-1992）； 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-1998）； 《高压配电装置设计技术规程》（DL/T 5352-2006）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 《火电发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2.3工程相关文件 《郑州市区站马屯110千伏输变电工程可行性研究收口报告》，中国电力技术装备有限公司，2016年9月。 2.4 委托文件 《郑州三王庄110千伏输变电工程等17项输变电工程环境影响评价的委托》，国网河南省电力公司郑州供电公司发展策划部。（2016年10月5日） 2.5标准文件 《关于郑州市区110千伏站马屯输变电等两项工程环境影响评价执行标准的复函》，郑州市管城回族区环境保护局。（2016年11月14日） 3.工程概况 表1工程组成一览表 序号 工程组成 性质 建设内容 1 变电站工程 新建 站址位于郑州市中州大道与长青路（规划路）交叉口西北角处。围墙内占地面积2195.7平方米，规划主变压器容量3×63兆伏安，本期新建1#、2#主变压器，容量均为63兆伏安，采用全户内布置。 2 线路工程 新建 新建110千伏线路2回，即220千伏名都（芦河）变至110千伏站马屯变110千伏线路，线路路径长度为6.78千米，其中地下电缆路径长度6.58千米，架空线路0.2千米。 3 环保工程 新建 1、事故油池，容积35立方米；2、化粪池。 注：1、本次变电站评价按终期三台主变压器评价；2、环保工程按终期设计，本次一次建成。 3.1 110千伏站马屯变电站工程 110千伏站马屯变电站站址位于郑州市中州大道与长青路（规划路）交叉口西北角处。围墙内占地面积2195.7平方米，规划主变压器容量3×63兆伏安，本期新建1#、2#主变压器，容量均为63兆伏安，采用全户内布置。 主变压器选用三相双绕组、自冷、有载调压变压器，110kV配电装置采用SF6全封闭组合电气(GIS)。站区总平面布置根据电气工艺布置要求，本站采用全户内布置。变电站一层布置变压器室，1#主变及2#主变布置在主控楼西南侧，10kV高压室、电容器室及卫生间；二层布置110kV配电装置室、二次设备间、电容器室及蓄电池室，三层布置电容器室、消弧线圈室及备品备件间。整个生产综合楼平面布局紧凑，自然通风良好。站内绿化及其他设施等按“两型一化”要求，合理设置。购地面积:2400平方米(合3.600亩)；生产综合楼总建筑面积：1393平方米，总体积8710立方米。变电站站内四周设有宽4米的运输道路，主控楼距离厂界南侧围墙9米，西侧围墙9.5米、北侧围墙11.5米。详见下图及附图。 图1 变电站电气总平面布置图 3.2 给排水 1）站区生活（消防）用水为两路引接，与中州大道及长青路上的市政管网连接。 2）站内排水（雨水）设计，雨水经站内雨水口收集，排向中州大道上的市政雨水管网。 3）站区生活（污水）站区范围内适当位置设置化粪池(便于清理)，经处理达标后，并最终排向市政污水管网。 3.3 线路工程 （1）线路组成： 路径长度：新建线路路径长度为6.78千米，其中利用已建隧道0.98千米，新建3×4+1位排管5.6千米,新建三回路架空线路0.2千米。 1）电缆部分：本工程电缆选用YJLW03-64/110-1×1200（排管内）、1×1000（隧道内）交联聚乙烯绝缘皱纹铝包防水层聚乙烯护套电力电缆；电缆附件为：插拔式GIS终端头12只，户外终端12只，T型接头3只（规划宇通变预留），悬挂式避雷器12只，整体预制式中间接头75支，异型接头3支。随电缆线路敷设2根24芯管道光缆。 2）架空部分：本工程架空部分新建2基3回路电缆终端塔（本工程2回，规划宇通变预留1回，最终3回），导线选用2×JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，2根地线均为24芯OPGW-100光缆。 （2）新建线路路径： 电缆线路自220kV名都（芦河）变向西出线后转向北，沿大学南路待建电缆隧道向北，至大学南路与南四环交叉口东北角转向东，利用本工程新建电缆排管沿南四环北侧向东走线，至中州大道转向北，沿中州大道西侧绿化带向北走线，至南水北调南侧以架空方式跨过南水北调干渠后，仍采用电缆排管，钻过郑西高铁，继续沿中州大道西侧绿化带向北，至规划长青路北侧转向西进入新建110千伏站马屯变电站。详见线路走径图。 图2项目建设地理位置与线路走径示意图 图3站址周边相对位置规划图 4.工程拆迁及跨越情况 （1）变电站部分：变电站现址为拆迁废墟，已列为公共设施用地，不涉及居民房屋拆迁。 （2）线路部分：由于线路路径位于市区，紧邻主干道与商业区，经与规划部门沟通，本工程除2基杆塔采用架空方式跨越南水北调干渠外，其余均采用地下电缆线路方案。 表 2 项目跨越情况一览表 序号 跨越目标名称 交叉跨越次数 跨越处架设方式 目标性质 1 南水北调干渠 1 同塔三回 南水北调中线工程（郑州段） 2 郑西高铁 1 电缆钻越 郑州~西安客运专线 3 等级公路 2 电缆钻越 G310国道、S103省道 图4 拟建站址处现状图 图5 跨越南水北调干渠 钻越郑西高铁 5.与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染情况：本工程是新建项目，目前该站区域范围电磁环境、噪声等因子均可以满足国家标准限值要求，也未接到相关的环保投诉情况。新建线路区域电磁环境、噪声等因子亦满足国家标准限值要求。 与本项目有关的主要环境问题： （1）施工期：施工噪声、施工扬尘、施工期废污水、固体废弃物和生态环境。 （2）运行期：工频电磁场及可听噪声对周边环境的影响。 6.相关变电站工程环保手续履行情况 110千伏站马屯变对端变电站为220千伏名都（芦河）变电站，环评工作由中国电力工程顾问集团中南电力设计院承担，该公司于2014年12月编制完成环境影响报告表。河南省环境保护厅于2014年12月23日以豫环审﹝2014﹞550号文《关于郑州芦河220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》（见附件）对220千伏名都（芦河）变电站进行了批复，至今无环保投诉。 由于220千伏名都（芦河）变电站正在进行施工建设，因此没有开展竣工环境保护验收调查工作。 |

# 项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、工程所在地理位置 郑州市位于河南省中部，介于北纬36°16′～34°58′和东经112°42′～114°14′之间，北临黄河，东与开封相邻，西靠中岳与洛阳市相连，南与许昌市接壤，地处京广、陇海两大铁路干线的交汇点，是全省政治、经济、科学文化及交通枢纽的中心城市。 站区位于郑州市管城回族区十八里河镇站马屯村。其东临107国道，西临柴郭村，南临新郑，连霍高速，新郑机场。北临城区，宇通大厦。 2、地形、地质及地貌条件 站址区地貌上处于第四系冲洪积平原，地形地势较为平坦开阔，地面自然标高在126.20m～127.50m之间，场地平坦。 3、水文条件 管城回族区辖区河流主要有熊耳河、七里河、潮河、十八里河，均属淮河水系。熊耳河发源于郑州市南郊铁三官庙，流域面积87平方公里，流域区间面积80平方公里，河道长度21.4公里，流经辖区长度5.4公里。至金水区祭城镇入东风渠。站址处于城市规划区内，附近城市道路及排水系统业已形成，站区排水拟排入城市管网。 4、气候 郑州市属北暖温带大陆性季风气候。冬季表现为干燥、寒冷、降水稀少；春季少雨多风；夏季炎热、湿润、多阵性降雨，雨量也较集中。 社会环境概况 2015年，管城回族区完成地区生产总值194.5亿元，是2005年87亿元的2.2倍，年均增长17.6%。财政收入完成13亿元，是2005年4.1亿元的3.17倍，年均增长26.0%。三次产业比重由2005年的1:45.2:53.8调整到2010的0.46:40.04:59.5。全社会固定资产投资年均增长保持在20%以上，五年累计完成投资395.4亿元，是"十五"101.1亿元的3.9倍。2010年社会消费品零售总额完成167.8亿元，是2005年74.8亿元的2.2倍，年均增长17.6%。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入不断增长，2010年分别达到17142元和11231元，比2005年增加了7326元和5127元，年均增长11.8%和12.2%。

# 评价适用标准、评价等级及评价范围

| 评 价 等 级 | 1．电磁环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）表2，本工程变电站为全户内站，变电站电磁环境按三级进行评价。输电线路边导线地面投影外10m范围内无电磁环境敏感目标，架空输电线路电磁环境应按三级进行评价。地下电缆应按三级评价。 2．声环境 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级，本工程所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区应按二级进行评价。 3．生态环境 根据《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2011）中规定的生态环境影响评价工作等级，本工程属于一般区域，由于整个工程占地总面积小于20km2，且输电线路长度远小于50km；因此生态环境影响评价工作等级应按三级进行评价。 |
| --- | --- |
| 评 价 范 围 | 1、工频电场、工频磁感应强度 变电站为站界外30m范围区域内；架空线路为边导线地面投影外两侧各30m。电缆线路为电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 2、噪声 厂界噪声为围墙外1m处； 环境噪声评价范围按照HJ2.4要求执行： a）满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围； b）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。 由于本项目声环境评价等级为二级评价，并且变电站采用全户内布置，对周边环境影响较小，当变电站噪声衰减至厂界30m时噪声贡献值可忽略不计，考虑项目实际情况，结合技术导则要求，在此噪声评价范围按照30m执行。架空线路为边导线地面投影外两侧各30m。根据HJ24-2014，地下电缆不进行声环境影响评价。 3、生态环境 变电站：站场围墙外500m范围内。架空线路：线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 |
| 评 价 标 准 | 电磁环境 标准 | 参照郑州市管城回族区环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： （一）工频电场标准 《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中规定的以4千伏/米作为居民区工频电场评价标准；架空线路下的耕地、园地、牧草地、蓄禽养殖地、道路等场所，电场强度控制限值为10千伏/米。 （二）工频磁场标准 《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中规定的标准，以0.1毫特作为磁感应强度评价标准。 |
|  | 环境质量 标准 | 参照郑州市管城回族区环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： （一）环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 （二）声环境 线路途径郑州声功能区内时执行相应的标准；线路经过农村居住区执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)1、2类标准；线路跨越和位于公路、铁路及内河航道两侧区域执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)4类标准。 |
|  | 污染物排放 标准 | 参照郑州市管城回族区环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： 1、变电站及配套线路施工期间施工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级排放标准。 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准。 3．施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中有关规定。运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 |

## 环境质量状况及主要环境保护目标

1、环境敏感区及环境保护目标 根据编制要求，工程主要环境保护目标指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、文物保护区、风景名胜区、水源地和生态敏感点等。 1.1生态敏感区 本工程变电站及线路评价范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地）、重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场）。 1.2居民类电磁环境敏感目标 根据调查资料和现场实地踏测，确定本工程变电站及配套输电线路周边电磁环境评价范围（30m）内无电磁环境保护目标。故适当扩大调查范围后站址南侧80m为在建绿都澜湾小区、北侧120m为十八里河村卫生所、东侧165m为十八里河村委会。 图6本工程环境保护目标分布示意图 图 7 拟建变电站位置现状 图 8 拟建电缆走径（道路绿化带）现状 图 9 在建绿都澜湾小区 十八里河村委会 表 3环境保护目标一览表 序号 敏感点名称 距离工程最近处情况 影响 因子 保护要求 位置关系 建筑结构及高度 1 在建绿都澜湾小区 站址南侧80米 高层住宅100米 电场强度、磁感应强度、噪声 满足： 电场强度4kV/m、磁感应强度100μT；噪声满足昼间60dB（A）、夜间50dB（A） 2 十八里河村卫生所 站址北侧120米 一层平房3米 3 十八里河村委会 站址东侧165米 三层楼房9米 2、电磁环境及声环境质量状况 2.1电磁及声环境现状结论 为了解本工程所在区域的电磁环境及声环境质量状况，特委托河南电力科学研究院11月对本工程周围的电磁及声环境进行了现场监测。 （1）监测项目 1）工频电场：地面1.5m工频电场强度 2）工频磁场：地面1.5m工频磁感应强度 3）噪声：地面1.5m高度处的1min等效连续A声级。 （2）监测仪器 1）NBM-550场强分析仪，探头EHP-50D。由中国计量科学研究院检定；测量范围电场：0.001 ~100kV/m，磁场：1nT ~100μT。 2）AWA6218A+型噪声频谱分析仪，由河南省计量科学研究院检定；测量范围：35～135dB；频率范围20Hz～12.5kHz。 3）WSB-3-H1型温湿度表，由河南省计量科学研究院检定。 （3）监测时间及天气 监测时间：2016年11月01日 监测环境：气温20℃，天气晴 相对湿度45% （4）监测结果 表 4本工程电磁及声环境监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位描述 工频电场强度 (V/m、1.5m) 工频磁感应强度(μT、1.5m 昼间(dB(A)) 夜间(dB(A)) 拟建站址处 0.151 0.021 48.1 38.2 长青路（规划路）与中州大道交叉口 0.128 0.018 47.9 38.1 根据现场监测结果表明，本工程所在区域的电磁环境状况良好，拟建变电站站址处距地面1.5m处的工频电场强度为0.128~0.151V/m，工频磁感应强度为0.018~0.021μT；昼间噪声测值范围为47.9~48.1dB（A），夜间噪声监测值范围为38.1~38.2dB（A）。本工程电磁环境所有监测点位均满足（GB8702-2014）《电磁环境控制限值》中规定的公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT。拟建变电站站址处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。（详见电磁环境监测报告） 3、生态环境现状 110千伏站马屯变电站站址所建区域为管城回族区站马屯村，目前站马屯村正在进行城中村拆迁改造，变电站站址处拆迁完毕，现状为拆迁废墟，已被列为建设用地，站区区域为平原地貌，站址处接近负荷中心，紧邻城市道路，交通便利；输电线路路径沿线生态环境良好，全线所经地区均为平原，土质为普通土100%，交通运输较方便；区域范围内无国家和地方受保护的野生动植物集中栖息地。

# 建设项目工程分析

1、规划及产业政策相符性 本项目属于国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》中“电网改造及建设”“第一类 鼓励类”项目。 根据《郑州市区110kV及以上电网地理接线图2018年》，本工程属于郑州市供电区近期规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 本工程已经取得了所经区域郑州市城乡规划局、郑州市国土资源局、郑州市文物局、南水北调中线建管局等政府部门的协议文件，因此，本项目是符合当地城乡规划的。 2、工程与城市规划协调性分析 郑州110千伏站马屯输变电工程新建变电站及线路全部位于郑州市管城回族区境内，属于郑州市城乡规划建设项目。变电站站址接近负荷中心，紧邻城市道路，交通便利。根据规划图所示，本变电站站址位于郑州市中州大道与长青路（规划路）交叉口西北角处。为规划变电站用地，东侧为中州大道，北侧、西侧为二类居住用地，南侧为长青路（规划路）。输电线路沿道路绿化带采用电缆地下沟道敷设，电缆路径长度较短，路径现状环境良好，变电站及输电线路均不影响城市建设，在路径选择及设计时已充分听取郑州市城乡规划管理局、郑州市国土资源局等政府部门的意见（见下表），因此本工程的建设与郑州市的城市规划是相符的。 根据《电力设施保护条例实施细则》中电力设施保护范围和保护区章节可知，城乡建设规划主管部门审批或规划已建电力设施（或已经批准新建、改建、扩建、规划的电力设施）两侧的新建建筑物时，应当会同当地电力管理部门审查后批准。因此，建议建设单位积极与城乡建设规划主管部门沟通，共同完成本工程的前期建设及后期运行等工作。 表 5 协议单位一览表 序号 单位 意见要求 郑州市城乡规划局 原则同意 郑州市国土资源局 原则同意 郑州市文物局 原则同意 南水北调中线建管局 原则同意 3、工程选址、选线合理性分析 变电站站址及线路沿线附近无自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区、地表文化遗址、地下文物等特殊敏感点，不存在与保护区冲突的问题；站址及沿线不存在环境制约性因素，因此本工程变电站选址、线路选线环境合理可行。 110kV站马屯变站址位于郑州市管城区十八里河乡，目前该区域商业、行政、居住用电负荷密度较大，随着周边城中村的搬迁改造，该区域将出现大面积房地产业、商贸城的开发，该区域的经济将有较快的发展，负荷也将快速发展。故本变电站选址最为理想。为节约土地资源，线路在市区内沿道路绿化带采用地下电缆敷设，跨南水北调干渠采用2基同塔三回电缆终端塔架设，一档跨越。本工程已取得南水北调中线干线工程建设管理局原则上同意跨越会议纪要意见，会议纪要文号为中线局纪要〔2015〕40号（详见附件），变电站选址、线路选线从规划角度是合理的，且变电站站址、线路走径已经征得规划部门同意，且为唯一站址及走径。 图10郑州市管城回族区站马屯村城中村改造控制性详细规划图 4、产污环节 在输送电能时，采用高压输送可减少线路损耗，提高能源利用率。由于高压电能不能直接提供给工农业生产和人民生活使用，必须进行逐级降压。本工程将电厂或变电站的电能通过架空输电线路开口接入变电站。输变电工程的工艺流程与产污过程如下图所示。 图11工程施工期主要产污环节示意图 图12工程运行期主要产污环节示意图 5、环境影响因素分析 本工程属110kV高压输变电工程，工程建设对环境的影响包括施工期和运行期两个阶段。本工程主要环境影响因素如下表所示。 输变电工程施工期、运行期的环境影响因子识别如表6、表7所示。 表6施工期的环境影响因子识别 序号 影响因素 影响程度 1 土地占用 ①塔基占地②施工临时占地 2 矿产 无影响 3 水文状态及洪水 无影响 4 施工扬尘 对周围环境空气有一定影响，施工结束即可恢复 5 施工噪声 对周围声环境有一定影响 6 施工期间的生活污水 影响很小 7 施工期间的废水排放 影响很小 8 植被 施工租用地的植被被破坏，塔基占地植被被清除 9 景观 对局部区域景观有影响 10 航运 无影响 11 公路 短暂影响，施工结束后恢复 12 铁路 无影响 13 农业生产 土地性质改变 14 文化遗址 无影响 15 邮电通讯线和电力线 影响很小 16 水土保持 土石方开挖，植被清除等改变当地的水土流失 表7运行期的环境影响因子识别 序号 项 目 环 境 影 响 1 工频电磁场 有可能造成影响，重点评价 2 输电线路噪声 影响很小 3 生活污水 排入城市污水管网，无影响 4 事故油及废旧电池 有回收资质的单位回收，不外排 5 有线和无线通讯 影响很小 6 土地占用 ①永久占地②线路下的土地使用功能受到限制 7 临时征用土地还田 可补偿农业用地的减少 8 农业生产 被永久占用的土地无收成 9 水土保持 线路经过农田，塔基需要采取措施 10 景观 有一定影响 11 交通 短暂影响 12 湿地生态、矿产资源、珍稀动物、文化遗址及风景名胜区 不涉及 6、工程主要环保特点及主要环境问题 （一）工程环保特点 （1）本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁感应强度。 （2）运行期无空气污染物、无工业废水产生。 （3）输电线路沿线生态环境良好，输电线路架设不影响城市建设。 （二）主要的环境问题 本工程可能造成的环保问题有： （1）变电站运行时产生的工频电场、磁感应强度对周围环境产生的影响； （2）变电站运行时产生的连续可听噪声对周围声环境可能产生的影响； （3）输电线路运行时产生的工频电场、磁感应强度对周围环境产生的影响； （4）输电线路运行时产生的连续可听噪声对周围声环境可能产生的影响； （5）施工期土方挖掘、回填以及物料运输造成的扬尘以及对土地占用和道路交通的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | TSP产生量很小 |
|  | 运行期 | 无 |
| 水污 染物 | 施工期 | 将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。 |
|  | 运行期 | 本变电站采用无人值班运行管理方式，仅检修期间会有极少量生活污水产生，站区生活污水的排放设施为在站区范围内适当位置设置化粪池(便于清理)，经处理达标后，并最终排向市政污水管网。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 产生量很小 | 交由环卫部门统一 收集处理 |
|  | 运行期 | 变压器油及废旧蓄电池 | 正常运营阶段不排放 | 事故状态下，收集至事故油池，由有资质单位进行回收，不外排。废旧蓄电池由有资质单位进行回收。 |
| 噪声 | 根据类比监测结果和理论预测，新建变电站最终3台主变投运后厂界噪声贡献值为36.5dB（A）～41.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。由类比监测结果可知，110kV同塔四回输电线路边导线外0～30m范围内、地面1.5m高度处的噪声值为38.3～39.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）；从线路中心到30m外，噪声水平没有明显变化，显示出线路噪声对区域环境噪声基本没有增量贡献。 |
| 电磁 环境 | 通过类比分析，本次所评的郑州市区站马屯110千伏输变电工程最终建成投运后变电站厂界及线下产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值；对周围环境及敏感目标产生的影响可控制在国家标准允许的范围内。 |
| 主要生态影响： | 本工程主要生态影响为土地占用、土石方开挖、施工临时占地，可能占用或破坏土地及植被；施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复。对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排植被恢复。 |

# 环境影响分析与预测

1施工期环境影响分析 1.1 施工工艺 （1）变电站施工工艺 1）土石方工程与地基处理方案 主变基础及主变构架采用钢筋混凝土灌注庄处理，其他建、构筑物采用天然地基，增大受力面积处理。土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖回填碾压处理等。 场地平整时首先将场地有机物、表层耕植土的剥离并运至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作一定的坡度以利泄水。 场地平整时宜避开雨季施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。 土石方工程主要包括排水沟及沟渠面加固。 2）混凝土工程 为了保证混凝土质量，工程开工以前，掌握近期天气情况，尽量避开大的异常天气，做好防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。 3）电气施工 站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须以保证设备的安全为前提。另外，须与土建配合的项目，如接地母线敷设、电缆通道安装等可与土建同步进行。 4）设备安装 电气设备一般采用吊车施工安装。在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，尚需严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装，特别是PT（电压互感器）、CT（电流互感器）、变压器设备要加倍小心。 （2）输电线路施工工艺 1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂、石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 2）电缆敷设施工 a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放，排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 3）塔基基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础，若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩地面为基础。施工基面是设计规定的，用以确定基础坑深的基准面。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 4）铁塔组立及架线施工 工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，所以每回线路都要设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 5）施工营地 本输电线路工程施工时各施工点人数少，施工时间短，施工人员一般就近租用民房或工屋，不另行设置施工营地。 6）工程开挖弃土处置 在建设期开挖回填后多余的土就地平整在塔基征地范围区域，然后撒上草种，使得植被得以恢复。 1.2施工期间大气环境影响分析 施工扬尘主要来自于变电站基础、电缆隧道等土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、以及施工车辆行驶产生的扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。而且受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是土建施工，变电站基础开挖和土石方运输会产生扬尘，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。土建施工产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 本工程拟执行《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定。 1）新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5m，次干道围挡(墙)高度2m。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采 用湿法作业。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 10）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 1.3施工期间噪声污染影响分析 根据不同设备声源经验值及噪声衰减规律，各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测施工噪声在施工场界外随距离衰减的情况见下表。 表8 不同设备随距离衰减一览表 机械类型 噪声预测值[dB（A）] 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 推土机 86 80 74 68 66 60 56 54 挖土机 81 75 69 63 61 55 51 49 装载机 71 65 59 53 51 45 41 39 载重汽车 71 65 59 53 51 45 41 39 施工期间各种车辆、施工机械和作业都将产生不同程度的噪声，对环境有一定的影响。上述设备施工主要集中于变电站建设时期，变电站建设施工工艺简单、建设周期短暂，考虑变电站周边有学校及居民区，建议在施工期严格控制施工噪声，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工时间、施工噪声进行控制，以减轻施工噪声对周围环境的影响，尽量避免夜间施工，确需夜间施工的应按照要求经当地环保部门同意并告示当地居民及学校。 1.4固体废物环境影响分析 （1）施工固废污染源 施工期固体废物主要为架空线路塔基施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等生态环境影响；产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 （2）拟采取的环保措施及效果 1）新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基内进行平整，同时在表面需进行绿化恢复。 2）为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。 在采取了上述环保措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 1.5施工期生态环境影响分析 （1）生态影响 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在开挖和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 ①土地占用 工程施工期的生态环境影响主要表现在基础开挖、临时占地等造成原有地表被破坏引起的水土流失但新输电线路工程具有点状间隔式线性特点，单塔开挖量小，施工时间短，对土地的扰动较小。 ②植被破坏 本工程占地及其周围主要为树木及农田，无国家级或省级保护的野生植物。 临时占地对植被的破坏主要为施工人员对树木、农田及灌草地的践踏，但项目占地面积较小，临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 （2）拟采取的生态恢复措施及效果 ①土地占用和开挖 业主应以宜在合同中形式要求对施工单位提出占地有关要求，在施工过程中，必须按照设计要求，方案严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方不允许就地乱倾乱倒，应采取回填等方式妥善处置。采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真及时清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。 ②植被保护 对于工程建设造成的永久占地造成的植被林木破坏，业主应按照有关规定向主管部门缴纳相应的林木赔偿费、森林植被恢复费，并由相关部门统一安排林木恢复。 对于临时占地所破坏的植被，应在施工完成后，对临时占地立即清理，合理使用表土，并尽量恢复植被。 1.6水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。对于废污水： 1）施工时应该将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，特别要禁止施工废水、弃渣排入水体，不漫排施工废水。 3）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 4）本工程施工时施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有污水处理设施进行处理，不会对地表水水质构成污染。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 1.7南水北调干渠的影响分析 根据《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第647号），第二十一条规定南水北调中线工程水源地禁止建设增加污染物排放总量的建设项目；第二十二条规定南水北调东线工程干线、中线工程总干渠禁止设置排污口； 第二十八条规定建设穿越、跨越、邻接南水北调工程输水河道的桥梁、公路、石油天然气管道、雨污水管道等工程设施的，其建设、管理单位应当设置警示标志，并采取有效措施，防范工程建设或者交通事故、管道泄漏等带来的安全风险。 本工程为输电线路跨越南水北调中线干渠，运行期无废水排放，对南水北调干渠的影响主要为施工期线路架设过程中可能产生的影响。 （1）施工期环境影响分析及评价 施工期对南水北调干渠的主要环境影响为塔基开挖、架线等施工行为可能产生施工废物、废水污染干渠水质以及弃土弃渣未清理恢复对干渠的造成潜在环境影响。 （2）拟采取的措施 为避免本工程建设对南水北调干渠水质影响，本环评要求如下： 1）线路架设采取一档跨过，不在干渠临近范围立塔，塔基位置选取要合理，且需征得管理部门同意，确保塔基施工不会影响干渠。 2） 线路施工禁止在干渠临近区域设置牵张场、堆场。 3）加强施工人员管理，避免破坏干渠相关供水设施。 4）施工过程中密切与水源保护管理部门联系，及时汇报施工情况，处理好施工过程中应注意的环保细节。 5）施工结束后应及时清理施工场地，弃土弃渣及时恢复，并进行植被恢复。 输变电线路工程，施工工艺简单，工期短暂，通过塔基避让措施、植被恢复和施工管理措施，工程建设不会对南水北调干渠水质产生不良影响。 2营运期环境影响分析 本报告以类比预测和计算对该项目的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声的环境影响进行分析。 2.1．变电站电磁环境预测 （1）预测方法 对于新建的变电站工程，投运后的电磁影响选择同类、同规模已投运变电站的现场实测数据类比预测。本次预测是对变电站的最终规模进行预测。 （2）110千伏类比变电站选择 利用已建成投运的110千伏港前变电站来类比预测本变电站投运后的电磁影响程度。 110千伏港前变电站位于广州市萝岗区明珠路与明华三街交汇处东侧，户外布置，主变容量主变容量3×63MVA，进出线6回，采用架空方式。本工程已取得环保手续，批文号为穗环函[2013]436号，下表为110千伏港前变电站和本变电站工程参数一览表。 表9 变电站工程参数、主变布局一览表 变电站名称 主变布置 主变容量 出线方式 110kV配电装置 110kV港前变电站 户外 3×63MVA 架空出线 户外型 110kV站马屯变电站 全户内 3×63MVA 电缆出线 户内GIS 从上表可以看出，已经投运的110kV港前变电站主变容量、台数与110kV站马屯变电站一致，电压等级相同，主变布置方式、110kV配电装置布置方式等级均高于站马屯变。因此，选择110kV港前变电站来类比110kV站马屯变电站是可行的。 （3）110千伏港前变电站电磁环境现场测量及结果 表10 110千伏港前变电站周围电磁环境监测结果 监测点位 电场强度 （V/m） 磁感应强度 （μT) 编号 监测点名称 1 厂界1# 177 2.726 2 厂界2# 56.9 0.634 3 厂界3# 3.60 0.245 4 厂界4# 76.4 0.882 110kV港前变电站厂界距地面1.5m处工频电场强度最大值为177V/m；距地面1.5m处工频磁感应强度最大为2.726μT，该变电站的工频电场强度、磁感应强度均能满足相应标准限值要求。 因此，通过类比分析可知，本次所评的110kV站马屯变电站最终建成投运后产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值。 2.2变电站声环境影响预测评价 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），变电站噪声预测计算的基本公式为： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 上式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv——声源几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB。 Amisc——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 点声源的几何发散衰减的基本公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r/r0） 式中L（r）、L（r0）分别是r、r0处的声级。 对某一受声点受多个声源影响时，有： 上式中：LP——为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的要求，根据变电站的平面布置图，结合上述预测计算模式，利用已有的噪声源噪声级数据作为计算参数，预测变电站投运后对厂界噪声各预测点的影响。根据变压器到各预测点的距离，利用噪声分析软件，计算出声源噪声到各预测点衰减后的声压级。 本次预测是对变电站变压器最终规模的噪声进行预测，主变噪声源强值取70dB（A）。 图13 变电站厂界噪声预测图 表11 变电站终期投运后噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 测点描述 厂界贡献值 1 围墙外东1m 36.5 2 围墙外西1m 41.0 3 围墙外南1m 41.8 4 围墙外北1m 37.8 从上表可以看出，新建变电站最终3台主变投运后厂界噪声贡献值为36.5dB（A）～41.8dB（A）；均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 2.3.输电线路电磁环境影响分析及评价 新建输电线路电磁环境影响以类比分析及理论预测计算结果为依据来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。 2.3.1输电线路电磁环境影响类比监测及分析 1）类比对象选择原则 本环评从电压等级、杆塔型式、导线排列方式等方面，尽量选择与本工程新建线路相似的已投运输电线路进行类比监测。 2）类比对象及可比性分析 本工程新建线路主要为地下电缆和同塔三回架设。 根据类比工程条件的相似性，类比电缆线路与本工程线路电压等级相同，架设型式相同，导线型号及排列方式相同，因此具有可比性。详见下表。 表12类比线路及预测线路技术参数 架设方式 线路名称 导线型号 线路所处主要环境 杆塔型号 电缆 郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路 （类比线路） YJLW02-64/110-1×1000 市区 / 本工程110kV电缆线路 Y LW03-64/110-1200 市区 / 同塔 四回 220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四回线路 （类比线路） 2×LGJ-630/45 乡村、城郊 SSZ1 本工程三回架空线路 2×JL/G1A-240/30 乡村、产业集聚区 110G3DL 郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路于2013年取得郑州市环保局环保验收批复，文号为郑环辐验[2013]4号。 220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四回线路于2011年通过河南省环保厅环保验收，验收文号为豫环辐验[2011]4号。 表13类比线路监测工况表 架设方式 线路名称 电压kV 电流A 监测点及线高 电缆 郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路 112.6 44.7 电缆管廊断面 同塔四回 220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四 线路 231 105.1 21#～22#，18m， 上220kV、下110kV 由上表类比线路的相似性分析可知，类比线路参数与本次所评线路基本相同，电压等级相同，线路架设方式相同，杆塔型号基本相同，所以用上述线路来类比本次所评线路是合理的。 3）类比监测结果及分析 类比监测结果见下表 表14郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路工频电磁环境监测数据 序号 测点位置 工频电场(V/m) 工频磁场强度(μT) 离地1.5m处 离地1.5m处 1 距线路中心 0m 13.87 0.190 2 距线路中心 5m 11.08 0.174 3 距线路中心 10m 10.43 0.151 4 距线路中心 15m 9.85 0.148 5 距线路中心 20m 9.06 0.135 6 距线路中心 25m 8.35 0.121 7 距线路中心 30m 7.17 0.112 表 15 220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四回线路工频电磁场监测结果 测点位置 工频电场 强度 (V/m) 工频磁感应强度 (μT) 测点位置 工频电场 强度 (V/m) 工频磁感应强度 (μT) 距线路中心0m 2542 1.104 距线路中心16m 1229 0.672 距线路中心2m 2647 1.217 距线路中心18m 962.6 0.580 距线路中心4m 2472 1.318 距线路中心20m 599.7 0.562 距线路中心6m 2548 1.332 距线路中心25m 397.6 0.512 距线路中心7m 2745 1.352 距线路中心30m 202.6 0.354 距线路中心8m 2559 1.160 距线路中心35m 119.5 0.308 距线路中心10m 2174 0.942 距线路中心40m 82.07 0.238 距线路中心12m 1789 0.778 距线路中心45m 58.83 0.153 距线路中心14m 1624 0.686 距线路中心50m 46.30 0.170 监测结果表明： 1）郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路的工频电场强度为7.17～13.87V/m，均小于4kV/m工频电场限值，工频磁场总量为0.112～0.190μT。 2）220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四回线路电磁环境监测值，电场强度为46.30V/m～2745V/m，磁感应强度为0.153μT～1.352μT。 通过类比分析可知，本工程线路建成后工频电场、工频磁感应强度分别满足4kV/m、100μT的标准限值。 2.3.2输电线路电磁环境影响模式预测及评价 本环评按照《环境影响评价技术导则——输变电工程》（HJ24-2014）附录C、附录D推荐的方法，根据架空线路的杆塔型式、导线排列方式，导线对地距离、线间距、导线结构和运行工况，预测计算新建架空线路运行时产生的工频电场、工频磁感应强度，评价输电线路投运后的电磁环境影响程度及范围。 理论计算结果分析及架设高度控制要求： 同塔三回路架设 1）工频电场 按照规范推荐当导线对地距离为6.0m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.229kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐当导线对地距离为7.0m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.590kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 按照规范推荐当导线实际对地距离为12m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为1.733kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）、对地距离为7m（居民区），当实际架设导线对地距离为12m时，距离地面1.5m高度处工频磁感应强度均小于100μT评价标准。 3）架设高度控制要求 按照规范推荐拟建线路经过非居民区（导线对地6m）时，改造线路经过居民区（导线对地7m）时，线路下各点距离地面1.5m高度的工频电场及磁感应强度均小于评价标准。以导线对地高度只要达到设计规范要求即可。 本工程拟建线路实际架设导线对地距离为12m，因此无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。 2.4 输电线路噪声影响预测评价 输电线路运行时，导线的电晕放电会产生一定量的噪声。为预测本工程输电线路投运后的噪声水平，对同电压等级的输电线路进行了类比监测。 （1）评价方法：输电线路噪声影响评价采用类比分析的方法进行。 （2）类比对象：同电磁环境影响类比对象。 （3）监测内容：等效连续A声级。 （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的方法进行。 （5）监测时间、监测环境及运行工况：同电磁环境影响类比监测。 （6）监测结果：输电线路附近距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见下表。 表16 双回路110kV输电线路噪声类比测试结果 监测点位 边相正投影处距离（m） 监测结果dB（A） 监测点及线高 0 39.7 21#~22#杆塔，18m 5 39.6 10 39.3 15 38.5 20 38.5 25 38.3 30 38.5 （7）监测结果分析 由类比监测结果可知，110kV同塔四回输电线路边导线外0～30m范围内、地面1.5m高度处的噪声值为38.3～39.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）；从线路中心到30m外，噪声水平没有明显变化，显示出线路噪声对区域环境噪声基本没有增量贡献。 2.5其他环境影响分析 变电站设置事故油池，在发生故障或事故时，变压器油或电容器油将直接进入事故油池内，事故油由当地环境保护主管部门认可的有资质单位回收处理，不外排。废旧蓄电池由有资质单位进行回收。 变电站运行期产生少量的生活垃圾，定期由环卫人员进行清理，不会对环境产生影响。 变电站采用无人值守运行管理方式，仅检修期间会有极少量生活污水产生，生活污水经站内化粪池处理后排至城市污水处理管网。 变电站运行期不涉及大气污染。 2.6运行期环境敏感点达标分析 本工程环境保护目标主要为站址周围的居民点等。结合电磁环境类比分析及模式预测结果可知，本工程建成投运后，各居民类环境敏感目标处的工频电场强度将满足居民区4kV/m推荐值，工频磁感应强度将满足100μT评价标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；详见下表。 表17环境保护目标达标分析一览表 序 号 环境敏感点 方位及最近距离 预测结果 电场强度（kV/m） 磁感应强度 （μT） 噪声标准 （dB（A）） 1 在建绿都澜湾小区 站址南侧80米 ＜0.177 ＜2.726 2类 2 十八里河村卫生所 站址北侧120米 ＜0.177 ＜2.726 2类 3 十八里河村委会 站址东侧165米 ＜0.177 ＜2.726 2类 由上表可知，本工程建成投运后，主要环境影响因子工频电场强度、工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值；声环境将维持在现状水平。 2.7 运行期环境影响分析综述 通过类比分析和模式预测分析可知，本次所评的郑州市区站马屯110千伏输变电工程最终建成投运： （1）敏感点处产生的电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4kV/m、磁感应强度100μT限值要求； （2）畜禽养殖地、耕地、道路等处产生的电场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）10kV/m控制限值； （3）变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

# 建设项目拟采取的防治措施

1、项目前期的环境保护措施 （1）变电站采用低噪声设备。 （2）线路和变电站选线、选址满足规划要求。 （3）线路和变电站尽可能少占土地，尤其是少占农田，对受影响的居民按照规定给予补偿。 （4）必须听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、邮电部门和当地受影响群众的意见，优化设计以减少工程的环境影响。 （5）线路在跨越水体时，要求不在水中建塔，避免线路对航运和河道泄洪能力的影响。 （6）线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时，严格按规范要求留有足够净空距离。线路跨越民房时，按导线与屋顶的净空距离的要求跨越。 （7）根据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），不同地区导线的对地距离取值满足规范要求。 2、施工期防治措施 2.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 2.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 2.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 3、运行期环境保护治理措施 为防止主变压器发生事故，影响周围环境，根据《高压配电装置设计技术规程》（DL/T 5352-2006）规定，当设置有总事故储油池时，其容量应按最大一个油箱容量的100%确定。110kV变压器储油量一般在30吨左右，因此，变电站内设置事故油池（容积为35立方米），可以满足要求。当变压器发生事故时，变压器油直接流到事故油池，不外排。废旧蓄电池由有资质单位进行回收。 变电站采用无人值守运行管理方式，仅检修期间产生极少量生活污水，站区生活污水的排放设施为在站区范围内适当位置设置化粪池(便于清理)，经处理达标后，并最终排向市政污水管网。 本工程环境保护措施经汇总见下表。 表 18环境保护措施一览表 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 工程设计拟采取的环保措施 11 电磁 环境 设计阶段 ①变电站采用全户内布置，进出线采用电缆敷设，将电磁环境的影响减少到最低。 ②将变电站内电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效地减少工频电场、工频磁场。 ③变电站内金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减小尖端放电产生火花。 ④保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密，以减小因接触不良而产生的火花放电。 ⑤对高压一次设备采用均压措施：控制导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置等，同时在变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。 ⑥对于架空输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；此外，架空输电线路经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。新建线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其它建构筑物，确保线路附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。 ⑦规划选址、选线阶段，征求相关部门意见，落实工程位置及线路走廊，使之与区域规划相符。 22 声环境 设计阶段 在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备。 对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 33 水环境 运行阶段 ①变电站生活污水经化粪池处理后排入站外污水管网。 ②变电站内设置事故油池（容积为35立方米），当变压器发生事故时，变压器油直接流到事故油池，不外排，收集到的油交至资质单位回收。 4 固体 废物 运行阶段 废旧蓄电池由当地环境保护主管部门认可的有资质单位进行回收。 本环评新增环境保护措施 11 施工 噪声 施工阶段 ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③施工单位在夜间尽量避免施工。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 22 施工 扬尘 施工阶段 本工程拟执行《郑州控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定： ①新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑪施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑫施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 ⑬施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 ⑭新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 33 施工 污水 施工阶段 ①施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则，特别要禁止施工废水、弃渣排入水体，不漫排施工废水。 ③将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 ④对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 44 施工 固废 施工阶段 ①为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，使工程建设产生的垃圾得到安全处置。 ②禁止弃土、渣土及生活垃圾等固废弃入河道和水体。 ③变电站施工过程产生的基槽余土，作为变电站场地回填土方来源。 ④输电线路杆塔基础施工时产生的少量垃圾，在施工结束后全部清运至环卫部门指定位置，并妥善处置。 ⑤本工程需外购土方2711立方米，运送过程中对车辆进行覆盖，防止漏洒。 55 生态 环境 施工阶段 ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，对于变电站施工活动限制在站区范围内。对于输电线路施工活动限制在线路沿线周围区域内。 ②工程施工限制在划定的施工范围内进行，加强监管，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。 ③对于永久占地造成的植被破坏，应严格按照有关规定进行赔偿。 ④对线路沿线经过的林木区，采取高跨方式通过，尽量减少砍伐；输电线路采用张力放线等先进施工工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏；输电线路塔基施工时，应限制在划定的施工范围内进行，避免对周边区域植被造成破坏；塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域按原有生态功能进行植被恢复，位于农田内的应进行复耕。 66 水土 流失 施工阶段 ①施工单位在变电站施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ④施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 7 危险 废物 运行阶段 根据《国家危险废物名录》（部令第39号）（2016年8月1日起施行）变电站产生的废旧蓄电池类别废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49(废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管)。对于站内设备产生的废旧蓄电池，由具有经营此类危险废物类别相关资质的单位进行回收处置。本工程110kV变电站的事故油池为35m3，产生的废变压器油类别属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为251-001-08(清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物)。对于变压器漏油事故产生的变压器油，由具有经营此类危险废物类别相关资质的单位进行回收处置，不外排。 78 固体 废物 运行阶段 生活垃圾经收集后由环卫部门收集运至当地垃圾站，避免对环境的污染。 99 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。 4、环境保护投资概算： 表 19工程环保投资一览表 序号 项 目 投资估算（万元） 一、环境保护投资 1 环境保护设施费 20.0 1.1 事故油池及管道 11.0 1.2 化粪池 5.0 1.3 降噪设施 4.0 2 其它费用 13.4 2.1 植被恢复费用 2.9 2.2 竣工验收费用 4.0 2.3 施工期环保投资 6.5 合计 33.4 二、工程总投资（万元） 13375 三、环保投资占总投资比例（%） 0.25

# 环境管理与监测计划

1、环境管理与监测计划 工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2、施工期的环境管理和监督 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 3、运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态环境现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 4、环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：测试、收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托相关有资质的单位完成，生态环境质量现状调查及监测可委托专门生态研究及相关环保单位完成。 （1）电磁环境影响监测： 1) 监测点位布置：人员相对活动频繁线路段和环境敏感点，如距离较近的居民区和线路跨越的交通干线等。 2) 监测项目：工频电场、工频磁感应强度。 3) 竣工验收：在各项目试运行三月内，应申请环境保护竣工验收。 4) 监测频次：按照相关要求定期监测。 （2）生态环境质量调查 输电线路沿线走廊内植被分布情况，动植物的种类、数量分布以及变化情况，走访人类活动相对频繁段线路附近人群生活、生产因工程影响的变化情况。 5、工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本项工程正式投运前，应向负责审批的环保部门提出项目竣工环境保护验收申请，提交“建设项目竣工环境保护验收调查报告”。 工程竣工环境保护验收内容见表20。 表20工程竣工环保验收一览表 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目是否经核准，环评批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。 3 环境保护目标基本情况 核查环境保护目标基本情况及变更情况。 4 环保相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 5 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。 6 环境保护设施正常运转条件 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。 7 污染物排放达标情况 工频电场强度、工频磁感应强度及噪声是否满足评价标准要求。 8 生态环境保护措施落实情况 是否落实表土防护、破坏区域植被恢复、建筑余土妥善处理等生态保护措施。 9 环境管理与环境监测 调查建设单位环境保护管理机构及规章制度制定、执行情况、环境保护人员 专兼职设置情况以及环境保护相关档案资料的齐备情况；核查环境影响评价文件、初步设计文件及环境影响评价审批文件中要求建设的环境保护设施的运行情况、监测计划落实情况以及施工期环境监理计划落实与实施情况。 10 环境保护目标处环境影响因子验证 监测本工程投运后的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声等环境影响因子是否与预测、分析结果相符。

# 结论

项目建设产业政策、规划相符性 本项目属于国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》中“电网改造及建设”“第一类 鼓励类”项目。 根据《郑州市区110kV及以上电网地理接线图2018年》，本工程属于郑州市供电区近期规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 本工程已经取得了所经区域郑州市城乡规划局、郑州市国土资源局、郑州市文物局、南水北调中线建管局等政府部门的协议文件，因此，本项目是符合当地城乡规划的。 工程概况 郑州市区110千伏站马屯变电站站址位于郑州市中州大道与长青路（规划路）交叉口西北角处。围墙内占地面积2195.7平方米，规划主变压器容量3×63兆伏安，本期新建1#、2#主变压器，容量为63兆伏安，采用全户内布置。 线路工程：新建110千伏线路2回，线路路径长度为6.78千米，即220千伏名都（芦河）变至110千伏站马屯变110千伏线路，其中地下电缆路径长度6.58千米，架空线路0.2千米。 环境质量现状 根据现场监测结果表明，本工程所在区域的电磁环境状况良好。拟建变电站站址处距地面1.5m处的工频电场强度为0.128~0.151V/m，工频磁感应强度为0.018~0.021μT；昼间噪声测值范围为47.9~48.1dB（A），夜间噪声监测值范围为38.1~38.2dB（A）。本工程电磁环境所有监测点位均满足（GB8702-2014）《电磁环境控制限值》中规定的公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT。拟建变电站站址处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 环境影响预测 （1）电磁环境理论计算结果分析，架设高度控制要求，电缆线路控制要求。 工频电场 按照规范推荐当导线对地距离为6.0m（非居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.229kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐当导线对地距离为7.0m（居民区）时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.590kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 按照规范推荐当导线实际对地距离为12m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为1.733kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 工频磁感应强度 按照规范推荐当导线对地距离为6m（非居民区）、对地距离为7m（居民区），当实际架设导线对地距离为12m时，距离地面1.5m高度处工频磁感应强度均小于100μT评价标准。 架设高度控制要求 按照规范推荐拟建线路经过非居民区（对地6m）时，按照规范推荐拟建线路经过居民区（对地7m）时，工频电场强度及工频磁感应强度均满足电磁环境评价标准要求，故导线对地高度无跨越时只要达到设计规范要求即可。 本工程拟建线路实际架设导线对地距离为12m，因此无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。 电缆线路控制要求 通过类比分析郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路工程可知，本工程电缆线路建成后工频电场、工频磁感应强度分别满足4kV/m、100μT的标准限值。 （2）环境预测达标情况 1、电磁环境：通过类比分析和模式预测分析可知，本次所评的郑州市区站马屯110千伏输变电工程最终建成投运后产生的电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值。 2、声环境：变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；线路沿线敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 3、水污染物：本变电站采用无人值班运行管理方式，仅检修期间会有极少量生活污水产生，站区生活污水的排放设施为在站区范围内适当位置设置化粪池(便于清理)，经处理达标后，并最终排向市政污水管网。 4、固体废物：变电站设置事故油池，在发生故障或事故时，变压器油或电容器油将直接进入事故油池内，事故油由当地环境保护主管部门认可的有资质单位回收处理，不外排。废旧蓄电池由有资质单位进行回收。 5、大气环境：变电站运行期不涉及大气污染。 环境保护措施 5.1施工期防治措施： 5.1.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 5.1.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 5.1.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 5.2运行期环境保护治理措施 为防止主变压器发生事故，影响周围环境，根据《高压配电装置设计技术规程》（DL/T5352-2006）规定，当设置有总事故储油池时，其容量应按最大一个油箱容量的100%确定。110kV变压器储油量一般在30吨左右，因此，变电站内设置事故油池（容积为35立方米），可以满足要求。当变压器发生事故时，变压器油直接流到事故油池，不外排。 变电站采用无人值守运行管理方式，仅检修期间产生极少量生活污水，站区生活污水的排放设施为在站区范围内适当位置设置化粪池(便于清理)，经处理达标后，并最终排向市政污水管网。 综合结论及建议 综上分析，郑州市区110千伏站马屯输变电工程的建设符合国家产业政策，符合郑州市城乡规划、电网规划，工程建设区域环境质量现状所涉及各项因子满足相应环境标准，经过环境影响预测，工程投运后各环境因子满足限值要求，工程在设计、施工和运行阶段拟采取一系列环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。

# 附件目录

1附件

附件1开展项目依据

附件2项目环评委托书

附件3工程环境影响评价执行标准请示复函

附件4项目监测委托书

附件5监测单位资质证书

附件6监测仪器校验证书

附件7监测人员资质证书

附件8工程现场监测报告

附件9类比监测报告

附件10工程相关协议

2附图

附图1 郑州市区110kV及以上电网地理接线图（2018年）

附图2 电气总平面布置图

附图3 线路路径图

附图4 规划图

3附表

建设项目环境保护审批登记表

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                                   填表人：   郭星                 项目经办人：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 郑州市区站马屯110千伏输变电工程 | 建设地点 | 郑州市境内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 站址位于郑州市中州大道与长青路（规划路）交叉口西北角处。围墙内占地面积2195.7平方米，规划主变压器容量3×63兆伏安，本期新建1#、2#主变压器，容量为63兆伏安，采用全户内布置。线路工程：新建110千伏线路2回，线路路径长度为6.78千米，即220千伏名都（芦河）变至110千伏站马屯变110千伏线路，其中地下电缆路径长度6.58千米，架空线路0.2千米。 | 建设性质 | 新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | 输变电工程 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 13375 | 环保投资（万元） | 33.4 | 所占比例（%） | 0.25 |
| 建设单位 | 单位名称 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 联系电话 | 0371-68808064 | 评价单位 | 单位名称 | 河南恩湃高科集团有限公司 | 联系电话 | 0371-67905432 |
|  | 通讯地址 | 河南省郑州市嵩山南路85号 | 邮政编码 | 450000 |  | 通讯地址 | 河南省郑州市金梭路19号 | 邮政编码 | 450000 |
|  | 法人代表 | 张中青 | 联系人 | 朱颉 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2532号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 地表水： 地下水： 环境噪声：GB3096－2008 1类标准 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度 (1) | 允许排放浓度 (2) | 实际排放总量 (3) | 核定排放总量 (4) | 预测排放浓度 (5) | 允许排放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自身削减量 (8) | 预测排放总量 (9) | 核定排放总量 (10) | “以新带老”削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增 减 量 (15) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 工频电场 |  |  |  |  | <4kV/m | 4kV/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频磁场 |  |  |  |  | <100μT | 100μT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  |  |  | 昼间<55dB(A)，夜间<45dB(A)。 | 昼间<55dB(A)，夜间45 dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量             3、（9）=（7）-（8）， （15）=（9）-（11）-（12）， （13）=（3）-（11）+（9）

3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；—大气污染物排放量—吨/年。

| 主 要 生 态 破 坏 控 制指标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别或 种类数量 | 影响程序 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阴断或二者均有） | 避让、减免 影响的数量 或采取保护 措施的各类 数量 | 工程避让 投资 （万元） | 另建及功 能区划调 整投资 （万元） | 迁地增殖保护 投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及拆迁 人口数量 | 工程占地 拆迁人口 | 环境影响 迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） | 减少水土流失（吨） | 水土流失 治理率（%） |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及 工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |