检索号：EP17-HPB032801

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏 送出工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |

评价单位：河南恩湃高科集团有限公司

评价证号：国环评证 乙 字第 2532 号

编制日期：二〇一七年三月

项目名称：郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏

送出工程

文件类型：建设项目环境影响报告表

适用的评价范围：核与辐射项目

法人代表：庄清臣

主持编制机构：河南恩湃高科集团有限公司

郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表

编制人员名单表

| 编制主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证） 编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钱诗林 | 00015789 | B253201310 | 输变电及广电通讯 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 张嵩阳 | 0007234 | B253202310 | 项目基本情况、环境质量状况与保护目标 |  |
|  | 2 | 王广周 | 0007504 | B253202110 | 工程分析、电磁环境专题 |  |
|  | 3 | 张 远 | 00015790 | B253201510 | 环境防治措施、公众参与专题、结论 |  |

报批版修改补充说明

原报批版已按专家意见修改完成，因部分章节调整。落实情况表调整后对应见下表。

| 建设项目名称 | 郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| 1 | 补充项目所在区域城市规划图。细化项目周边环境情况介绍，明确环境保护目标分布情况。 | 已补充所在区域城市规划图见正文P17~ P18。已细化项目周边环境情况介绍，明确环境保护目标分布情况见正文P14、图6 |
| 2 | 细化本项目线路工程建设内容介绍，列表说明线路路径长度、架设方式等。 | 已细化本项目线路工程建设内容介绍，列表说明线路路径长度、架设方式见正文P4~P5。 |
| 3 | 完善环境现状监测数据的分析，结合线路实际架设高度完善线路电磁环境影响预测分析。 | 已完善环境现状监测数据的分析及线路电磁环境影响预测分析见正文P40~P41及电磁专题P2~P3、P8~P13。 |
| 4 | 补充完善现状监测仪器校准、检定证书等。 | 已补充完善现状监测仪器校准、检定证书等见附件6 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |
| 法人代表 | 张中青 | 联系人 | 朱颉 |
| 通讯地址 | 河南省郑州市嵩山南路85号 |
| 联系电话 | 0371-68808064 | 邮政编码 | 450000 |
| 建设地点 | 郑州新郑市龙湖镇境内 |
| 立项审批部门 | 国网河南省电力公司 | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 电力供应/D4420 |
| 总投资（万元） | 7314 | 其中：环保投资（万元） | 18.2 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.25 |
| 占地面积（m2） | —— | 预期投产日期 | 2018年 |
| 工程内容及规模： 1.工程建设必要性及项目背景 新郑市急需新增220kV布点，尤其中心城区、辛店镇、郭店镇及航空港区，为急需新建的110kV变电站提供电源保障,为优化110kV电网结构提供条件。规划2018年投运的220kV力牧（龙湖）变将改善新郑市110kV林锦店变、中经变、小乔变、郭店变的网络结构，并提高其供电可靠性，缓解220kV陈庄变的供电压力；并为规划接入的重要用户机场北牵、华南城牵就近提供电源点支撑，提高其供电可靠性。并且改变了郑州市区220kV金岱变、110kV李庄变长距离跨区供电的现象，改善新郑市电网薄弱状况。 综上所述，为110kV变电站提供有力电源支撑，便于110kV接入，缩短输供电距离及半经，改善新郑市110kV网络结构，提高系统运行的可靠性，尽快发挥220kV龙湖变效能，建设力龙湖110kV送出工程是必要的。河南恩湃高科集团有限公司受国网河南省电力公司郑州供电公司委托，承担本工程的环境影响评价工作，根据环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》E电力－35、送（输）变电工程及《河南省环境保护厅电磁辐射建设项目管理细则》的相关要求，本工程应编制环境影响报告表。我公司于2016年11月，对工程区域的自然环境、社会环境、生态环境进行了现场踏勘及资料搜集工作，并由河南电力科学研究院进行了工程所在区域电磁环境及声环境质量现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的环境影响评价技术导则、技术规范要求，进行了环境影响预测及评价，制定了相应环境保护措施，协同建设单位进行了公众参与。在上述工作基础上，编制完成了《郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表》（送审版）。 郑州市环境保护局于2017年3月21日在郑州市主持召开了郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表技术审查会。参加会议的有新郑市环境保护局、建设单位国网河南省电力公司郑州供电公司、评价单位河南恩湃高科集团有限公司等单位的代表，以及会议邀请的专家共29人。会前部分与会代表对项目拟建地点进行了现场踏勘，会议听取了建设单位和评价单位对建设项目及报告表的介绍，经认真审议，形成技术审查意见。根据专家意见，修改完善，编制完成了《郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表》（报批版），报请审批。 2.编制依据 2.1 环境保护法规、条例和文件 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）； 3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； 4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； 5）《中华人民共和国电力法》（2015年4月24日）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； 7)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； 8）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月中华人民共和国国务院令第253号）； 9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015年06月1日起实行）； 10）《关于加强输变电建设项目环境保护工作的通知》（国电科[2002]124号文）； 11）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院1998年1月7日发布）； 12）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）； 13）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； 14）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日）； 15）《中华人民共和国文物保护法》（2015年4月24日）； 16）《河南省环境保护厅关于我省核与辐射类建设项目审批落实深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕46号）； 17）《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）。 2.2 相关的标准和技术导则 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)； 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)； 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ 2.2-2008； 《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）； 《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）； 《110～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）； 《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T5219-2014）； 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T 5154-2012）； 《架空送电线路可听噪声测量方法》（DL501-1992）； 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-1998）； 《高压配电装置设计技术规程》（DL/T 5352-2006）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 《火电发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2.3工程相关文件 《郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程可行性研究收口报告》，中国电力技术装备有限公司，2016年9月。 2.4 委托文件 《郑州三王庄110千伏输变电工程等17项工程环境影响评价的委托》，国网河南省电力公司郑州供电公司发展策划部。（2016年10月5日）。 2.5标准文件 《关于郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的复函》，新郑市环境保护局（2016年10月26日）。 3．工程概况 表1 工程组成一览表 工程组成 性质 建设内容 线路工程 新建 工程本期110千伏出线9回，即龙湖变向西出线π接林锦店变～郭店变线路进入龙湖变2回，π接林锦店变～小乔变线路进入龙湖变2回，新建架空线路路径长度4×2.3千米，新建电缆线路路径长度4×0.2千米；龙湖变向东出线π接李庄变～薛店变线路进入龙湖变2回、π接金岱变～机场变线路进入龙湖变2回，线路路径总长度为2×2×4.17千米；改接机场北牵引站T接金机线的线路进入龙湖变1回、线路路径总长度为4.5千米。 架空导线：2×LGJ-240/30钢芯铝绞线。 电缆型号：YJLW03-64/110-1×1200电力电缆。 主要架设方式：地下电缆、同塔双回、四回路架设。 主要杆塔型号：1GGH1-SSZG1、1GGE3-SZG1。 杆塔数量：钢管杆68基。 3.1 线路工程 本工程为郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程，220kV龙湖变规划110kV出线14回，本期9回，线路分别沿双湖大道向西出线4回、向东出线5回。详见表2 表2 线路路径一览表 220kV龙湖变电站本期出线 沿双湖大道向西方向出线4回 路径描述 π接林锦店变～郭店变线路2回。 新建架空线路路径长度4×2.3千米；新建电缆路径长度4×0.2千米。 π接林锦店变～小乔变线路2回。 沿双湖大道向东方向出线5回 π接李庄变～薛店变线路2回。 新建架空线路路径长度4×4.17千米；新建电缆路径长度3.4千米。 π接金岱变～机场变线路2回。 改接机场北牵引站T接金机线线路1回。 新建架空线路路径长度2.2千米；新建电缆路径长度2.3千米。 沿双湖大道向西方向出线4回分别为：π接林锦店变～郭店变线路进入龙湖变2回，π接林锦店变～小乔变线路进入龙湖变2回，形成龙湖变至林锦店变2回路、龙湖变至郭店变1回路、龙湖变至小乔变1回路。新建架空线路路径长度4×2.3千米；新建电缆线路路径长度4×0.2千米。 沿双湖大道向东方向出线5回分别为：π接李庄变～薛店变线路进入龙湖变2回、π接金岱变～机场变线路进入龙湖变2回、线路路径总长度为4×4.17千米；改接机场北牵引站T接金机线的线路进入龙湖变1回、线路路径总长度为4.5千米。详见“线路走径图”。 图1-1 项目建设地理位置示意图 图1-2 项目建设地理位置示意图 图1-3 项目建设地理位置示意图 4. 导线对地及交叉跨越距离 （1）导线对地距离 根据《110～750kV架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010），结合工程特点，不同地区110kV线路导线对地距离取值见表3。 表3 不同地区110kV导线的对地距离 序号 线路经过地区 最小距离（m） 计算条件 1 居民区 7.0 最大弧垂 2 非居民区 6.0 最大弧垂 3 导线与步行可到地区净空距离 5.0 最大风偏 4 对建筑物（对城市多层或规划建筑物指水平距离） 垂直距离 5.0 最大弧垂 净空距离 4.0 最大风偏 5 对树木自然生长高 垂直距离 3.0 最大弧垂 净空距离 3.5 最大风偏 6 对杨树、经济林及城市街道行道树距离 3.0 最大弧垂 （2）交叉跨越距离 根据《110～750kV架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010），结合工程特点，导线对各种被跨越物的最小垂直距离见表4。 表4 导线与道路、各种架空线路等交叉跨越的距离 交 叉 跨 越 名 称 最小间距(m) 备 注 非居民区对地面 6 ∥ 居民区对地面 7 限制地面附近场强≤4kV/m以下 标准轨铁路至轨顶(至承力索) 7.5 架设时跨越段导线不能有接头 不通航水域 至百年一遇洪水位 3 考虑有漂浮物不放电 冬季至冰面 6 按非居民区对待 电 力 线 至导线或避雷线 4 考虑不放电，应验算飞车时间距不小于3.2m 至杆塔顶 4 尚应验算飞车，考虑塔顶有人作业 通信线路 4 尚应验算飞车，考虑塔顶有人作业 等级公路 8 高速公路、一级公路跨越时导线不得接头 至房屋建筑 净空 4 距导线5m外住人房屋地面场强不大于4kV/m 垂直 5 同 上 对果树、经济林、 护林的控制高度 3 考虑不放电可不砍伐，保证控制高度 对树木自然生长高度 净空 3.5 满足间距时不砍伐（净空指导线最大风偏时对树木的安全距离） 垂直 4 满足间距时不砍伐 5. 工程拆迁及跨越情况 郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程线路所经区域为黄河冲积平地地貌，线路通道位于郑州新郑市北部区域，公路四通八达，路况良好，交通方便，施工条件便利；线路走径主要交叉跨越为：等级公路及乡道6处，跨越铁路及高铁8处，跨越河流1次，跨越10kV电力线4处，低压及通信线路8次，跨越双湖大道沿线绿化带内景观树和杨树，仅塔基处砍伐。工程需拆除原有线路铁塔2基，不涉及民房拆迁，施工时根据具体情况，优先选择避让，如无法避让，输电线路应采取高跨方式，详见表5及下图所示。 表5 本工程跨越情况一览表 序号 交叉跨越目标名称 跨越次数 目标性质 1 等级公路、乡道 6 双湖大道、求实路等 2 铁路、高铁 8 京广铁路、石武高铁等 3 河流 1 潮河 4 10kV电力线 4 ----- 5 低压及通讯线路 8 ----- 6 景观树 ----- 塔基砍伐 7 杨树 ----- 塔基砍伐 图2 跨越双湖大道路中绿化带 图3 跨越潮河 跨越双湖大道北侧绿化带 图4 跨越石武高铁 现状李薛线、金机线 图5 现状110千伏陈锦线与郭锦线双回路杆塔 6. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染情况：本工程是110千伏输电项目，目前该区域范围电磁环境、噪声等因子均可以满足国家标准限值要求，也未接到相关的环保投诉情况。新建线路区域电磁环境、噪声等因子亦满足国家标准限值要求。与本项目有关的主要环境问题： （1）施工期：施工噪声、施工扬尘、施工期废污水、固体废弃物和生态环境。 （2）运行期：工频电磁场及可听噪声对周边环境的影响。 7. 相关线路工程环保手续履行情况 1）220千伏龙湖输变电工程环评工作由河南恩湃高科集团有限公司承担。河南省环境保护厅于2016年02月05日以豫环审﹝2016﹞93号文《关于新郑220千伏力牧（龙湖）输变电工程环境影响报告表的批复》（见附件10）对220千伏龙湖输变电工程进行了批复，至今无环保投诉。 2）龙湖变向西出线π接林锦店变～郭店变线路2回即110kV郭锦线，工程于2008年12月19日投入运行，环保竣工验收单位由江西省核工业地质局测试研究中心和环境保护中心承担，郑州市环境保护局于2010年02月08日以郑环办[2010]25号文《关于郑州供电公司燕庄变等41项110千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》（见附件10）对110kV郭锦线进行了环保验收，至今无环保投诉。 3）龙湖变向西出线π接林锦店变～小乔变2回线路即110kV陈锦线，环评工作由中国电力工程顾问集团中南电力设计院承担。郑州市环境保护局于2013年12月11日以郑环辐审﹝2013﹞7号文《关于郑州新郑110千伏小乔输变电工程环境影响报告表的批复》（见附件10）对林锦店变～小乔变2回线路进行了批复，至今无环保投诉。 4）龙湖变向东出线π接李庄变～薛店变2回线路即110kV李薛线，工程于1991.12投运，因工程建设时间较早，属于输变电设施环保专项行动备案项目。（见：附件10专项行动-报市环保局申请备案文件及附表2） 5）龙湖变向东出线π接金岱变～机场变2回线路即110kV金机线，工程于1991.12投运，因工程建设时间较早，属于输变电设施环保专项行动备案项目。（见：附件10专项行动-报市环保局申请备案文件及附表2） 6）龙湖变向东出线改接机场北牵引站T接金机线路1回工程环评工作由河南恩湃高科集团有限公司承担。新郑市环境保护局于2014年11月12日以郑环建表﹝2014﹞369号文《关于国网河南省电力公司郑州供电公司郑州至新郑机场城际铁路机场北牵110千伏供电工程环境影响报告表的批复》（见附件10）对机场北牵引站T接金机线路进行了批复，至今无环保投诉。 |

# 项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1．工程所在地理位置 新郑市位于河南省中部，北靠郑州，南连长葛，东邻中牟尉氏，西接新密市，属郑州市。介于北纬34°16′至34°39′和东经113°30′至113°54′之间。北距郑州市区38公里；开封市区120公里；东至尉氏县城42.6公里；南至许昌市区40公里；西至新密市区34.5公里。南北长42公里，东西宽36公里，总面积873平方公里。 2．地形、地质及地貌条件 新郑市境内主要有具茨山、陉山、嶂山、泰山、梅山等山脉。具茨山属伏牛山系嵩山余脉，位于新郑市区西南15公里。东西长14公里，南北宽3.5公里，面积约49平方公里。新郑市的北部及西北部为丘陵地区。新郑市的东部基本以京广线铁路为界，以东为冲积平原。根据新郑市电力系统污区分布图，所选站址属d级污秽区。 3．水文气象 新郑市属暖温带大陆性季风气候，冬半年受冬季风控制，多刮北风，夏半年受夏季风控制，多刮南风，全年平均风速为2.1米/秒。气候冷暖适中，四季分明，春暖、夏热、秋爽、冬寒。年平均气温14.4℃，极端最高气温为42.5℃，极端最低气温为-17.9℃。年均日照时数为2114.2小时。1971—2000年中平均降水量为676.1毫米，年均霜期为152天。 4．植被、生态环境 新建线路区域主要为双湖大道路中绿化带内，主要种植景观树，不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区等敏感区域。 5．社会环境概况 新郑市2013年完成地区生产总值525.3亿元，增长9.8%。地方公共财政预算收入38.03亿元，增长41.1%，其中，税收27.6亿元，增长56%，占地方公共财政预算收入72.6%，较上年提高 6.9个百分点。全社会固定资产投资360.8亿元，增长26%。社会消费品零售总额165.6亿元，增长14.3%。农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别达到14510元和22916元，增长12.5%和12%。县域经济发展质量总体评价位居全省108个县（市）首位，全国中小城市综合实力百强县（市）和县域经济基本竞争力百强县（市）排名分别升至第49位和61位，首次跻身全国财政收入百强县（市）。

# 评价适用标准、评价等级及评价范围

| 评 价 等 级 | 1．电磁环境 根据《环境影响评价技术导则——输变电工程》（HJ24-2014）中表2所示，本工程输电线路边导线地面投影外10m范围内无电磁环境敏感目标，架空输电线路电磁环境影响评价工作等级应按三级进行评价，地下电缆应按三级进行评价。 2．声环境 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级，本工程所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区应按二级进行评价。 3．生态环境 根据《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2011）中规定的生态环境影响评价工作等级，本工程属于一般区域，由于整个工程占地总面积小于20km2，且输电线路长度远小于50km；因此生态环境影响评价工作等级应按三级进行评价。 |
| --- | --- |
| 评 价 范 围 | 1、工频电场、工频磁感应强度 架空线路：边导线地面投影外两侧各30m。 地下电缆：电缆管廊两侧边缘各外延5m。 2、噪声 环境噪声评价范围按照HJ2.4要求执行： a）满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围； b）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。 由于本工程声环境评价等级为二级评价，当线路噪声衰减值到边导线外30m时噪声贡献值可忽略不计，结合技术导则要求，在此噪声评价范围按照30m执行。架空线路为边导线地面投影外两侧各30m。根据HJ24-2014，地下电缆不进行声环境影响评价。 3、生态环境 架空线路：线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 |
| 评 价 标 准 | 电磁环境 标准 | 参考新郑市环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： （一）工频电场标准 《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中规定的以4千伏/米作为居民区工频电场评价标准；架空线路下的耕地、园地、牧草地、蓄禽养殖地、道路等场所，电场强度控制限值为10千伏/米。 （二）工频磁场标准 《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中规定的标准，以0.1毫特作为磁感应强度评价标准。 |
|  | 环境质量 标准 | 参考新郑市环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： （一）环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 （二）声环境 线路途径郑州声功能区内时执行相应的标准；线路经过农村居住区执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类标准；线路跨越和位于公路、铁路及内河航道两侧区域执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)4类标准。 |
|  | 污染物排放 标准 | 参考新郑市环境保护局关于本工程执行标准请示的复函： 1、输电线路施工期间施工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)无组织颗粒物排放标准。 2、施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中有关规定。 3．污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准。 |

# 环境质量状况及主要环境保护目标

1、环境敏感区及环境保护目标 根据编制要求，工程主要环境保护目标指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、文物保护区、风景名胜区、水源地和生态敏感点等。 1.1生态敏感区 本工程新建输电线路评价范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地）、重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场）。 1.2居民类电磁环境敏感目标 根据调查资料和现场实地踏测，确定本工程输电线路周边电磁环境评价范围内（①架空线路：边导线地面投影外两侧各30m内的带状区域；②地下电缆：电缆管廊两侧边缘各外延5m）无电磁环境保护目标。（注：根据城市相关规划本期电缆及架空线路路径主要沿双湖大道中心绿化带进行架设，对周围环境影响较小）。 图6 线路路径周边现状示意图 图7 双湖大道北侧路径现状 图8 双湖大道路中绿化带路径现状 2．电磁环境及声环境质量状况 2.1电磁环境及声现状结论 为了解本工程所在区域的电磁及声环境质量状况，特委托国网河南电力科学研究院于2016年11月对本工程周围的电磁及声环境进行了现场监测。 （1）监测项目 监测具体内容为：输电线路路径沿线道路，距离地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度；距离地面1.5m高度处的1min等效连续A声级。 （2）监测仪器 1）NBM-550场强分析仪，探头EHP-50D。由中国计量科学研究院检定；测量范围电场：0.001 ~100 kV/m，磁场：1nT ~100μT。 2）AWA6218A+型噪声频谱分析仪，由河南省计量科学研究院检定；测量范围：35～135dB；频率范围20Hz～12.5kHz。 3）WSB-3-H1型温湿度表，由河南省计量科学研究院检定。 （3）监测时间及天气 监测时间：2016年11月03日 监测环境：气温22℃，天气晴。相对湿度43%。 （4）监测结果 表 6 项目电磁及声环境现场监测结果统计表 测点描述 工频电场(V/m) 工频磁场(μT) 噪声dB(A) 昼间 夜间 双湖大道与中华路交叉口 0.216 0.014 52.5 42.6 双湖大道与求实路交叉口 65.11 0.731 54.6 45.1 双湖大道与环城铁路交叉口 0.456 0.019 52.8 41.5 根据现场监测结果表明，本工程所在区域的电磁环境状况良好。拟建线路沿线监测点位距地面1.5m处的工频电场强度为0.216V/m～65.11V/m，工频磁感应强度为0.014μT～0.731μT；昼间噪声测值范围为52.5dB（A）～54.6dB（A），夜间噪声监测值范围为42.6dB（A）～45.1dB（A），所有监测点位均满足（GB8702-2014）《电磁环境控制限值》中规定的公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。（详见电磁环境监测报告） 4．生态环境现状 本工程新建输电线路路径较短，沿线路径生态环境良好；植被覆盖率较高，绝大部分地段植物自然生长高度较低，全线所经地区均为双湖大道路中和路北侧道路绿化带内，主要种植景观树，所在区域不涉及珍稀野生植物集中分布区域及古树名木，区域范围内无国家和地方受保护的野生动植物集中栖息地。

# 建设项目工程分析

1．工程与产业政策相符性分析 本项目属于国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》中“电网改造及建设”“第一类 鼓励类”项目。 根据《2018年新郑市供电区110kV及以上电网规划图》，本工程属于新郑市供电区近期规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 本工程已经取得了所经区域新郑市孟庄镇人民政府、新郑市城乡规划和城市管理局、京广铁路客运专线河南有线责任公司、郑州铁路局总工程师室等政府部门的协议文件，因此，本项目是符合当地城乡规划的。 表7 输电线路路径协议单位一览表 序 号 单 位 意见要求 1 新郑市孟庄镇人民政府 原则同意 2 新郑市城乡规划和城市管理局 原则同意 3 京广铁路客运专线河南有线责任公司 原则同意 4 郑州铁路局总工程师室 原则同意 2．工程与城市规划相符性分析 郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程新建线路全部位于新郑市境内，属于新郑城乡规划建设项目。输电线路沿线生态环境良好；植被覆盖率较高，绝大部分地段植物自然生长高度较低，全线所经地区均为黄河冲积平原地貌，交通运输较方便；输电线路主要沿双湖大道中心绿化带进行架设，不影响城市建设，满足新郑市的城市规划要求。此外，本工程在路径选择及设计时已充分听取新郑规划城乡规划和城市管理局等政府部门的意见，避开了居民密集区等环境保护目标，因此本工程的建设与新郑市的城市规划是相符的。 根据《电力设施保护条例实施细则》中电力设施保护范围和保护区章节可知，城乡建设规划主管部门审批或规划已建电力设施（或已经批准新建、改建、扩建、规划的电力设施）两侧的新建建筑物时，应当会同当地电力管理部门审查后批准。因此，建议建设单位积极与城乡建设规划主管部门沟通，共同完成本工程的前期建设及后期运行等工作。 3．工程选址、选线合理性分析 根据收资和现场踏勘，郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程附近无自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区、地表文化遗址、地下文物等特殊敏感点，不存在与保护区冲突的问题；线路路径的选择避开了村庄、学校和居民点等需要重点保护的敏感区域；同时输电线路走径也得到了新郑市孟庄镇人民政府、新郑规划城乡规划和城市管理局、京广铁路客运专线河南有线责任公司等政府部门的协议文件，因此从城市规划角度考虑，本工程的选址选线是可行的。 4．产污环节 在输送电能时，采用高压输送可减少线路损耗，提高能源利用率。由于高压电能不能直接提供给工农业生产和人民生活使用，必须进行逐级降压。本工程将变电站的电能通过输电线路接入变电站。输变电工程的工艺流程与产污过程如下图所示。由下图可见，输变电工程的施工期与运行期的环境影响各有特点。 图8 工程主要产污环节示意图 5．环境影响因素分析 本工程属110kV高压输电工程，工程建设对环境的影响包括施工期和运行期两个阶段。本工程主要环境影响因素如下表所示。 输变电工程施工期的环境影响因子识别如表8所示。 表8施工期的环境影响因子识别 序号 影响因素 影响程度 1 土地占用 ①塔基占地②施工临时占地 2 矿产 无影响 3 水文状态及洪水 无影响 4 施工扬尘 对周围环境空气有一定影响，施工结束即可恢复 5 施工噪声 对周围声环境有一定影响 6 施工期间的生活污水 影响很小 7 施工期间的废水排放 影响很小 8 植被 施工租用地的植被被破坏，塔基占地植被被清除 9 景观 对局部区域景观有影响 10 航运 无影响 11 公路 短暂影响，施工结束后恢复 12 铁路 无影响 13 农业生产 土地性质改变 14 文化遗址 无影响 15 邮电通讯线和电力线 影响很小 16 水土保持 土石方开挖，植被清除等改变当地的水土流失 输变电工程运行期的环境影响因子识别如表9所示。 表9运行期的环境影响因子识别 序号 项 目 环境影响 1 工频电磁场 有可能造成影响，重点评价 2 输电线路噪声 影响很小 3 生活污水 无 4 有线和无线通讯 影响很小 5 土地占用 ①永久占地②线路下的土地使用功能受到限制 6 临时征用土地还田 可补偿农业用地的减少 7 农业生产 被永久占用的土地无收成 8 水土保持 线路经过农田，塔基需要采取措施 9 景观 有一定影响 10 交通 短暂影响 11 湿地生态、矿产资源、珍稀动物、文化遗址及风景名胜区 不涉及 6．工程主要环保特点及主要环境问题 （一）工程环保特点 （1）本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁感应强度。 （2）运行期无空气污染物、无工业废水产生。 （3）输电线路沿线生态环境良好；农田及植被覆盖率较高，绝大部分地段植物自然生长高度较低，全线所经地区均为黄河冲积平原地貌，交通运输较方便；线路沿线所经农业种植区域，种植有小麦、玉米及棉花等；林业植被多为常绿阔叶林和灌木林，主要树种有槐树、杨树；输电线路架设不影响城市建设。 （二）主要的环境问题 本工程可能造成的环保问题有： （1）输电线路运行时产生的工频电场、磁感应强度对周围环境产生的影响； （2）输电线路运行时产生的连续可听噪声对周围声环境可能产生的影响； （3）施工期土方挖掘、回填以及物料运输造成的扬尘以及对土地占用和道路交通的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水污 染物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 产生量很小 | 交由环卫部门统一 收集处理 |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 噪声 | 由类比监测结果可知，110kV同塔四回输电线路边导线外0～30m范围内、地面1.5m高度处的噪声值为38.3～39.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）；从线路中心到30m外，噪声水平没有明显变化，显示出线路噪声对区域环境噪声基本没有增量贡献。 |
| 电磁 环境 | 通过类比分析110kV线路工程，本次所评的110kV送出工程最终建成投运后产生的工频电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值；对周围环境及敏感目标产生的影响可控制在国家标准允许的范围内。 |
| 主要生态影响： 工程占用土地时破坏地表及植被，引起水土流失，产生一定的生态环境影响。在施工过程中应采取必要的水土保持措施，在工程完工后应在可绿化地表进行绿化，将工程建设造成的不良生态影响降至最小。 |

# 环境影响分析与预测

1．施工期环境影响分析 1.1 施工工艺 （1）输电线路施工工艺 1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂、石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 2）电缆敷设施工 a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放，排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 3）塔基基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础，若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩地面为基础。施工基面是设计规定的，用以确定基础坑深的基准面。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 4）铁塔组立及架线施工 工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，所以每回线路都要设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 5）施工营地 本输电线路工程施工时各施工点人数少，施工时间短，施工人员一般就近租用民房或工屋，不另行设置施工营地。 6）工程开挖弃土处置 在建设期开挖回填后多余的土就地平整在塔基征地范围区域，然后撒上草种，使得植被得以恢复。 1.2施工期间大气环境影响分析 施工扬尘主要来自于变电站基础、电缆隧道等土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、以及施工车辆行驶产生的扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。而且受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是土建施工，变电站基础开挖和土石方运输会产生扬尘，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。土建施工产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 本工程拟执行《郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定。 1）新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5m，次干道围挡(墙)高度2m。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采 用湿法作业。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 10）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 1.3施工期间噪声污染影响分析 根据不同设备声源经验值及噪声衰减规律，各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测施工噪声在施工场界外随距离衰减的情况见下表。 表10 不同设备随距离衰减一览表 机械类型 噪声预测值[dB（A）] 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 推土机 86 80 74 68 66 60 56 54 挖土机 81 75 69 63 61 55 51 49 装载机 71 65 59 53 51 45 41 39 载重汽车 71 65 59 53 51 45 41 9 施工期间各种车辆、施工机械和作业都将产生不同程度的噪声，对环境有一定的影响。上述设备施工主要集中于变电站建设时期，变电站建设施工工艺简单、建设周期短暂，考虑变电站周边有学校及居民区，建议在施工期严格控制施工噪声，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工时间、施工噪声进行控制，以减轻施工噪声对周围环境的影响，尽量避免夜间施工，确需夜间施工的应按照要求经当地环保部门同意并告示当地居民及学校。 1.4固体废物环境影响分析 （1）施工固废污染源 施工期固体废物主要为架空线路塔基施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等生态环境影响；产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 （2）拟采取的环保措施及效果 1）新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基内进行平整，同时在表面需进行绿化恢复。 2）为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。 在采取了上述环保措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 1.5施工期生态环境影响分析 （1）生态影响 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在开挖和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 ①土地占用 工程施工期的生态环境影响主要表现在基础开挖、临时占地等造成原有地表被破坏引起的水土流失但新输电线路工程具有点状间隔式线性特点，单塔开挖量小，施工时间短，对土地的扰动较小。 ②植被破坏 本工程占地及其周围主要为树木及农田，无国家级或省级保护的野生植物。 临时占地对植被的破坏主要为施工人员对树木、农田及灌草地的践踏，但项目占地面积较小，临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 （2）拟采取的生态恢复措施及效果 ①土地占用和开挖 业主应以宜在合同中形式要求对施工单位提出占地有关要求，在施工过程中，必须按照设计要求，方案严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方不允许就地乱倾乱倒，应采取回填等方式妥善处置。采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真及时清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。 ②植被保护 对于工程建设造成的永久占地造成的植被林木破坏，业主应按照有关规定向主管部门缴纳相应的林木赔偿费、森林植被恢复费，并由相关部门统一安排林木恢复。 对于临时占地所破坏的植被，应在施工完成后，对临时占地立即清理，合理使用表土，并尽量恢复植被。 1.6水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。对于废污水： 1）施工时应该将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，特别要禁止施工废水、弃渣排入水体，不漫排施工废水。 3）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 4）本工程施工时施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有污水处理设施进行处理，不会对地表水水质构成污染。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 2．营运期环境影响分析 2.1 营运期电磁环境影响分析 （1）输电线路电磁环境影响类比监测及分析 本工程新建线路主要为地下电缆、同塔双回和同塔四回架设。 根据类比工程条件的相似性，本工程110kV地下电缆线路类比对象选择郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路，同塔双回线路类比对象选择110kV苗银I、II回线路，同塔四回线路类比对象选择220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四回线路，类比架空线路及地下电缆与本工程线路电压等级相同，架设型式相同，导线型号及排列方式相同，因此具有可比性。 类比郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路的工频电场强度最大值为13.87V/m，工频磁场最大值0.190μT；110kV苗银I、II回线路电磁环境监测值，电场强度为10.76V/m～641.8V/m，磁感应强度为0.040μT～0.267μT。；220kVⅠ、Ⅱ博金与两回110kV同塔四回线路电磁环境监测值，电场强度为46.30V/m～2745V/m，磁感应强度为0.153μT～1.352μT。因此，通过类比分析可知，本工程110kV双回路及电缆线路建成投运后产生的工频电、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）工频电场强度4kV/m、磁感应强度100μT限值（详见类比监测报告）。 （2）输电线路电磁环境影响模式预测及评价 本环评按照《环境影响评价技术导则——输变电工程》（HJ24-2014）附录C、附录D推荐的方法，根据架空线路的杆塔型式、导线排列方式，导线对地距离、线间距、导线结构和运行工况，预测计算新建架空线路运行时产生的工频电场、工频磁感应强度，评价输电线路投运后的电磁环境影响程度及范围。 理论计算结果分析及架设高度控制要求： （一）同塔双回路架设 1）工频电场 ①同相序分析： 按照规范推荐拟建线路经过非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.094kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐拟建线路经过居民区：当导线对地距离为7m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.471kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线实际弧垂高度对地距离为20m时，工频电场最大值为0.493kV/m，出现在距原点0m处。线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 ②逆相序分析： 按照规范推荐拟建线路经过非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.745kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐拟建线路经过居民区：当导线对地距离为7m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.026kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线实际弧垂高度对地距离为20m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为0.183kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 按照规范推荐拟建线路当导线对地距离为6.0m（非居民区）、对地距离为7.0m（居民区）、实际弧垂高度对地距离为20m时，无论同相序、逆相序110kV同塔双回线路架设距地面1.5m高度处磁感应强度均小于100μT评价标准。 3）架设高度控制要求 按照规范推荐拟建线路经过非居民区（导线对地6m）时，按照规范推荐拟建线路经过居民区（导线对地7m）时，工频电场强度及工频磁感应强度均满足电磁环境评价标准要求，以导线对地高度只要达到设计规范要求即可。 本工程拟建双回线路实际导线弧垂高度对地距离为20m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为0.183kV/m，满足4kV/m标准限值要求，因此无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。 （二）同塔四回路架设 1）工频电场强度 按照规范推荐拟建线路经过非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为6.114kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐拟建线路经过居民区：当导线对地距离为7m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为5.093kV/m，超标，本工程四回路架设时无跨越居民类敏感目标，无需抬高杆塔，只要保证导线与地面垂直净空距离20m，此时工频电场强度最大值为3.089kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁感应强度 按照规范推荐拟建线路经非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频磁感应强度最大值为59.75μT ，小于100μT评价标准。 按照规范推荐拟建线路经居民区：当导线对地距离为7m、20m时，距离地面1.5m高度的工频磁感应强度最大值均满足小于100μT评价标准。 3）架设高度控制要求 按照规范推荐拟建线路经过非居民区（导线对地6m）时，按照规范推荐拟建线路经过居民区（导线对地7m）时，工频电场强度及工频磁感应强度均满足电磁环境评价标准要求，以导线对地高度只要达到设计规范要求即可。 本工程拟建四回线路实际导线弧垂高度对地距离为20m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.089kV/m，满足4kV/m标准限值要求，因此无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。 2.2 输电线路噪声影响预测评价 输电线路运行时，导线的电晕放电会产生一定量的噪声。为预测本工程输电线路投运后的噪声水平，对同电压等级的输电线路进行了类比监测。 （1）评价方法：输电线路噪声影响评价采用类比分析的方法进行。 （2）类比对象：同电磁环境影响类比对象。 （3）监测内容：等效连续A声级。 （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的方法进行。 （5）监测时间、监测环境及运行工况：同电磁环境影响类比监测。 （6）监测结果：输电线路附近距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见下表。 表11 双回路110kV输电线路噪声类比测试结果 监测点位 边相正投影处距离（m） 监测结果dB（A） 监测点及线高 0 39.7 21#~22#杆塔，18m 5 39.6 10 39.3 15 38.5 20 38.5 25 38.3 30 38.5 （7）监测结果分析 由类比监测结果可知，110kV同塔四回输电线路边导线外0～30m范围内、地面1.5m高度处的噪声值为38.3～39.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）；从线路中心到30m外，噪声水平没有明显变化，显示出线路噪声对区域环境噪声基本没有增量贡献。 2.3 运行期环境敏感点达标分析 根据相关资料并通过实地调查，本工程新建输电线路电磁环境影响评价范围内无居民类环境保护目标（根据相关技术导则，本工程电磁环境影响评价范围；①架空线路：边导线地面投影外两侧各30m内的带状区域；②地下电缆：电缆管廊两侧边缘各外延5m）。 2.4 运行期环境影响分析综述 通过类比分析和模式预测分析可知，本次所评的郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程最终建成投运： （1）敏感点处产生的电场强度、磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4kV/m、磁感应强度100μT限值要求； （2）畜禽养殖地、耕地、道路等处产生的电场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）10kV/m控制限值； （3）敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

# 建设项目拟采取的防治措施

1、项目前期的环境保护措施 （1）线路选线、选址满足规划要求。 （3）线路尽可能少占土地，尤其是少占农田，对受影响的居民按照规定给予补偿。 （4）必须听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、邮电部门和当地受影响群众的意见，优化设计以减少工程的环境影响。 （5）线路在跨越水体时，要求不在水中建塔，避免线路对航运和河道泄洪能力的影响。 （6）线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时，严格按规范要求留有足够净空距离。线路跨越民房时，按导线与屋顶的净空距离的要求跨越。 （7）根据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），不同地区导线的对地距离取值满足规范要求。 2、施工期防治措施 2.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 2.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 2.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 3、运行期环境保护治理措施 表 12环境保护措施一览表 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 工程设计拟采取的环保措施 11 电磁 环境 设计阶段 ①对于架空输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；此外，架空输电线路经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。新建线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其它建构筑物，确保线路附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。 ②规划选址、选线阶段，征求相关部门意见，落实工程位置及线路走廊，使之与区域规划相符。 22 声环境 设计阶段 在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备。 对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 本环评新增环境保护措施 11 施工 噪声 施工阶段 ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③施工单位在夜间尽量避免施工。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 22 施工 扬尘 施工阶段 本工程拟执行《郑州控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政〔2013〕18号）中的相关规定： ①新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑪施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑫施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 ⑬施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 ⑭新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 33 施工 污水 施工阶段 ①施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 ②对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。 ③输电线路施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理。 ④落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 44 施工 固废 施工阶段 ①为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，使工程建设产生的垃圾得到安全处置。 ②禁止弃土、渣土及生活垃圾等固废弃入河道和水体。 ③输电线路杆塔基础施工时产生的少量垃圾，在施工结束后全部清运至环卫部门指定位置，并妥善处置。 55 生态 环境 施工阶段 ①建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，对于变电站施工活动限制在站区范围内。对于输电线路施工活动限制在线路沿线周围区域内。 ②工程施工限制在划定的施工范围内进行，加强监管，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。 ③对于永久占地造成的植被破坏，应严格按照有关规定进行赔偿。 ④对线路沿线经过的林木区，采取高跨方式通过，尽量减少砍伐；输电线路采用张力放线等先进施工工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏；输电线路塔基施工时，应限制在划定的施工范围内进行，避免对周边区域植被造成破坏；塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域按原有生态功能进行植被恢复，位于农田内的应进行复耕。 66 水土 流失 施工阶段 ①施工单位在输电线路施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ④施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 97 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。 4、环境保护投资概算： 表13 工程环保投资一览表 序号 项 目 投资估算（万元） 一、环境保护投资 1 环境保护设施费 6.2 1.3 塔基护坡绿化 6.2 2 其它费用 12.0 2.1 植被恢复费用 4.0 2.2 竣工验收费用 4.0 2.3 施工期环保投资 4.0 合计 18.2 二、工程总投资（万元） 7314 三、环保投资占总投资比例（%） 0.25

# 环境管理与监测计划

1、环境管理与监测计划 本工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2施工期的环境管理和监督 鉴于建设期环境管理工作的重要性，施工期环境保护监督管理部门归口于国网郑州供电公司基建工程部管理；同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 3、运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态环境现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 4、环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：测试、收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本批工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托相关有资质的单位完成，生态环境质量现状调查及监测可委托专门生态研究及相关环保单位完成。 1．输电线路环境监测计划 （1）电磁环境影响监测： 1) 监测点位布置：人员相对活动频繁线路段和环境敏感点，如距离较近的居民区和线路跨越的交通干线等。 2) 监测项目：工频电场、工频磁感应强度。 3) 竣工验收：在各项目试运行三月内，应申请环境保护竣工验收。 4) 监测频次：按照相关要求定期监测。 （2）生态环境质量调查 输电线路沿线走廊内植被分布情况，动植物的种类、数量分布以及变化情况，走访人类活动相对频繁段线路附近人群生活、生产因工程影响的变化情况。 5、工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本项工程正式投运前，应向负责审批的环保部门提出项目竣工环境保护验收申请，提交“建设项目竣工环境保护验收调查报告”。 工程竣工环境保护验收内容见下表。 表14 工程环保竣工验收一览表 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目是否经核准，环评批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。 3 环境保护目标基本情况 核查环境保护目标基本情况及变更情况。 4 环保相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 5 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。 6 环境保护设施正常运转条件 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。 7 污染物排放达标情况 工频电场强度、工频磁感应强度及噪声是否满足评价标准要求。 8 生态环境保护措施落实情况 是否落实表土防护、破坏区域植被恢复、建筑余土妥善处理等生态保护措施。 9 环境管理与环境监测 调查建设单位环境保护管理机构及规章制度制定、执行情况、环境保护人员 专兼职设置情况以及环境保护相关档案资料的齐备情况；核查环境影响评价文件、初步设计文件及环境影响评价审批文件中要求建设的环境保护设施的运行情况、监测计划落实情况以及施工期环境监理计划落实与实施情况。 10 环境保护目标处环境影响因子验证 监测本工程投运后的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声等环境影响因子是否与预测、分析结果相符。

# 结论

1、项目建设产业政策、规划相符性 本工程属于城乡规划电网建设项目。根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修订，“电网改造及建设”列为“第一类 鼓励类”项目。 根据《2018年新郑市供电区110kV及以上电网规划图》，本工程属于新郑市供电区近期规划建设的项目，符合当地的电网发展规划。 因此，本工程与国家产业政策、以及区域电网发展规划都是相符的。 本工程已经取得了新郑市孟庄镇人民政府、新郑市城乡规划和城市管理局、京广铁路客运专线河南有线责任公司、郑州铁路局总工程师室等政府部门的协议文件，因此，本项目是符合当地城乡规划的。 2、工程概况 本工程为郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程，龙湖变110kV规划出线14回，本期9回，分别向西方向出线4回、向东方向5回。 沿双湖大道向西方向出线4回分别为：π接林锦店变～郭店变线路进入龙湖变2回，π接林锦店变～小乔变线路进入龙湖变2回，形成龙湖变至林锦店变2回路、龙湖变至郭店变1回路、龙湖变至小乔变1回路。新建架空线路路径长度4×2.3千米；新建电缆线路路径长度4×0.2千米。 沿双湖大道向东方向出线5回分别为：π接李庄变～薛店变线路进入龙湖变2回、π接金岱变～机场变线路进入龙湖变2回、线路路径总长度为2×2×4.17千米；改接机场北牵引站T接金机线的线路进入龙湖变1回、线路路径总长度为4.5千米，新立杆塔68基，全部采用钢管杆架设。 3、环境质量现状 根据现场监测结果表明，本工程所在区域的电磁环境状况良好。拟建线路沿线监测点位距地面1.5m处的工频电场强度为0.216V/m～65.11V/m，工频磁感应强度为0.014μT～0.731μT；昼间噪声测值范围为52.5dB（A）～54.6dB（A），夜间噪声监测值范围为42.6dB（A）～45.1dB（A），所有监测点位均满足（GB8702-2014）《电磁环境控制限值》中规定的公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、环境影响预测 电缆线路电磁环境影响结论 类比郑州110kV工人变至220kV耿河变电缆线路工程的工频电场强度为7.17～13.87V/m，均小于4kV/m工频电场限值。工频磁场总量为0.112～0.190μT，均小于100μT工频磁场限值。因此，通过类比分析可知，本工程建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足相关标准。 1、架空线路电磁环境影响结论 （一）同塔双回架设线路电磁环境影响结论 1）工频电场 ①同相序分析： 按照规范推荐拟建线路经过非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为4.094kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐拟建线路经过居民区：当导线对地距离为7m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.471kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线实际弧垂高度对地距离为20m时，工频电场最大值为0.493kV/m，出现在距原点0m处。线路下各点均满足4kV/m标准限值要求。 ②逆相序分析： 按照规范推荐拟建线路经过非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.745kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐拟建线路经过居民区：当导线对地距离为7m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为2.026kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 当导线实际弧垂高度对地距离为20m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为0.183kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁场 按照规范推荐拟建线路当导线对地距离为6.0m（非居民区）、对地距离为7.0m（居民区）、实际弧垂高度对地距离为20m时，无论同相序、逆相序110kV同塔双回线路架设距地面1.5m高度处磁感应强度均小于100μT评价标准。 （二）同塔四回架设段电磁环境影响结论 1）工频电场强度 按照规范推荐拟建线路经过非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为6.114kV/m，小于10kV/m。 按照规范推荐拟建线路经过居民区：当导线对地距离为7m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为5.093kV/m，超标，本工程四回路架设时无跨越居民类敏感目标，无需抬高杆塔，只要保证导线与地面垂直净空距离20m，此时工频电场强度最大值为3.089kV/m，满足4kV/m标准限值要求。 2）工频磁感应强度 按照规范推荐拟建线路经非居民区：当导线对地距离为6m时，距离地面1.5m高度的工频磁感应强度最大值为59.75μT ，小于100μT评价标准。 按照规范推荐拟建线路经居民区：当导线对地距离为7m、20m时，距离地面1.5m高度的工频磁感应强度最大值均满足小于100μT评价标准。 （三）架设高度控制要求 按照规范推荐拟建线路经过非居民区（导线对地6m）时，按照规范推荐拟建线路经过居民区（导线对地7m）时，工频电场强度及工频磁感应强度均满足电磁环境评价标准要求，以导线对地高度只要达到设计规范要求即可。 本工程拟建双回、四回线路实际导线弧垂高度对地距离为20m时，距离地面1.5m高度的工频电场强度最大值为3.089kV/m，满足4kV/m标准限值要求，因此无需抬升杆塔高度，线路架设满足规范要求即可。 2、架空线路声环境影响结论 声环境：由类比监测结果可知，110kV同塔四回输电线路边导线外0～30m范围内、地面1.5m高度处的噪声值为38.3～39.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）；从线路中心到30m外，噪声水平没有明显变化，显示出线路噪声对区域环境噪声基本没有增量贡献。 3、水污染物：输电线路工程运行期间无污水排放。 4、固体废物：输电线路工程运行期间无固体废物排放。 5、大气环境：输电线路工程运行期间无大气污染物排放。 5、环境保护措施 5.1施工期防治措施： 5.1.1施工期噪声防治措施 1）施工单位应选择低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放的机械设备和运输车辆进入工区。 2）及时维修施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。 3）加强施工区附近交通管理，避免因车辆堵塞而引起的车辆鸣号。 4）施工车辆途径环境敏感点时，应通过限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，有效减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 5.1.2施工期扬尘防治措施 1）施工单位应加强施工区的规划管理，物料堆放等应定点定位。开挖土方应集中堆放，减少扬尘的影响范围，并及时回填，减少扬尘影响时间。 2）施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁及湿润，减少行车时产生的大量扬尘。 3）加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。 5.1.3施工期污水防治措施 1）施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施（化粪池）进行处理后排放，不会对地表水产生影响。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；同时要落实文明施工原则。 3）将生产废水集中，经过沉砂处理回用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 5.2运行期环境保护治理措施 输电线路采用典型化设计，对电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等；保证电磁环境符合标准限值要求。 6、综合结论及建议 综上分析，郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程的建设符合国家产业政策，符合郑州市城乡规划和电网规划；工程建设区域环境质量现状所涉及各项环境保护因子满足相应环境标准，经过环境影响预测，工程投运后各环境保护因子满足限值要求；工程在设计、施工和运行阶段拟采取一系列环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。

# 附件目录

1、附件

附件1开展项目依据

附件2项目环评委托书

附件3工程环境影响评价执行标准请示复函

附件4项目监测委托书

附件5监测单位资质证书

附件6监测仪器校验证书

附件7监测人员资质证书

附件8工程现场监测报告

附件9类比监测报告

附件10工程相关协议

2、附图

附图1 新郑市2018年110千伏及以上电网地理接线图

附图2 线路路径图

3、附表

建设项目环境保护审批登记表

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                                   填表人：        郭   星                 项目经办人：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 郑州新郑龙湖220千伏变电站110千伏送出工程 | 建设地点 | 新郑市境内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 工程本期110千伏出线9回，即龙湖变向西出线π接林锦店变～郭店变线路进入龙湖变2回，π接林锦店变～小乔变线路进入龙湖变2回，新建架空线路路径长度4×2.3千米，新建电缆线路路径长度4×0.2千米；龙湖变向东出线π接李庄变～薛店变线路进入龙湖变2回、π接金岱变～机场变线路进入龙湖变2回，线路路径总长度为2×2×4.17千米；改接机场北牵引站T接金机线的线路进入龙湖变1回、线路路径总长度为4.5千米。新立杆塔68基，主要杆塔型号：1GGH1-SSZG1、1GGE3-SZG。 | 建设性质 | 新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | 输电工程 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 7314 | 环保投资（万元） | 18.2 | 所占比例（%） | 0.25 |
| 建设单位 | 单位名称 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 联系电话 | 0371-68808064 | 评价单位 | 单位名称 | 河南恩湃高科集团有限公司 | 联系电话 | 0371-67905432 |
|  | 通讯地址 | 郑州市嵩山南路85号 | 邮政编码 | 475000 |  | 通讯地址 | 河南省郑州市金梭路19号 | 邮政编码 | 450000 |
|  | 法人代表 | 张中青 | 联系人 | 朱颉 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2532号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 地表水： 地下水： 环境噪声：GB3096－2008 1类标准 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度 (1) | 允许排放浓度 (2) | 实际排放总量 (3) | 核定排放总量 (4) | 预测排放浓度 (5) | 允许排放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自身削减量 (8) | 预测排放总量 (9) | 核定排放总量 (10) | “以新带老”削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增 减 量 (15) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 工频电场 |  |  |  |  | <4kV/m | 4kV/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  | <100μT | 100μT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  |  |  | 昼间<55dB(A)，夜间<45dB(A)。 | 昼间<55dB(A)，夜间45 dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量             3、（9）=（7）-（8）， （15）=（9）-（11）-（12）， （13）=（3）-（11）+（9）

3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；—大气污染物排放量—吨/年。

| 主 要 生 态 破 坏 控 制指标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别或 种类数量 | 影响程序 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阴断或二者均有） | 避让、减免 影响的数量 或采取保护 措施的各类 数量 | 工程避让 投资 （万元） | 另建及功 能区划调 整投资 （万元） | 迁地增殖保护 投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及拆迁 人口数量 | 工程占地 拆迁人口 | 环境影响 迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） | 减少水土流失（吨） | 水土流失 治理率（%） |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及 工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |